Probleme

# QModMaster

- Größe muss immer stimmen

- Slave Adresse 255 für Powercenter, 1-24 für ECPD

- Anfragen müssen mit 0x03 oder 0x04 gestellt werden

- illegal data adress: falsche Adresse, schauen ob base adress unter Options passt, um die richtigen Werte aus der Tabelle verwenden zu können muss hier 1 sein

- Testweise kann immer Temperatur auf 3072 mit 2 Registern abgefragt werden (0x03 oder 0x04)

# Desigo CC

- Import neues Objektmodell:

  - Applikationsansicht Powermanager

- Offset ändern: Projekt  Subsystemnetzwerke  Powermanager  Gerät

- Offset PDE: aus, Offset Desigo: 1