## Messwerte
ID für https | Register (Hex) | Register (dezimal) | Länge | Gruppe | Bezeichnung | Format | Min | Max | Default | Bemerkung | Einheit | Zugriff | POC 1000 | POC 1100 | POC 2000 | 5ST3 COM AS+FC | 5ST3 COM RCA + RCD/IR Test | 5ST3 COM RCA | 3RV2 COM | 3NA3 COM Fuse | 5SL6 COM MCB | 5SL6 COM MCB RCM | 5SV6 COM AFDD | 5SV8 COM RCM | 5TY1 COM ECPD | 5TT4 COM DIDO | 3NA6 COM Fuse
| 0x0A00 | 2560 | 2 | Diagnose | Alarm Zustand | U32 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv. Bitfeld: 0: Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom 1: Alarm Betriebsstunden, 2: Alarm Schaltspiele 3: Alarm Auslösezähler, 4: Alarm Temperaturüberschreitung 5: Alarm 1 Überstrom, 6: Alarm 2 Überstrom 7: Alarm 1 Unterstrom,8: Alarm 2 Unterstrom 9: Alarm 1 Überspannung, 10: Alarm 2 Überspannung 11 : Alarm 1 Unterspannung, 12 : Alarm 2 Unterspannung 13: Schalter ausgelöst, 14: Auslösung Fehlerlichtbogen 15 : Auslösung Überspannung, 16: Alarm Kurzschlussauslösezähler 17: Alarm: AFDD Tripschwelle Unterschreitung. 18: Selbsttest fehlgeschlagen 19: Auslösung Unterspannung, 20: Auslösung Fehlerstrom 24-31: Geräte spezifisch. RCA: 24: RCD Test Zähler Alarm, 25: ARD Fehler, 26: RCD Test fehlgeschlagen, 27: IR Test fehlgeschlagen, 28: IR Test Warnung MCB RCM: 24: RCM AC Voralarm, 25: RCM AC Alarm, 26: RCM RMS Voralarm, 27: RCM RMS Alarm MSP: 24: Überlastauslösung Alarm, 25: Kurzschlussauslösung Alarm ECPD: 24: RCM Vorlarm, 25: RCM Alarm, 26: Verzögerte Auslösung, 27: Unverzögerte Auslösung, 28: ARD fehlgeschlagen, 29: Übertemperaturabschaltung, 30: Alarm für verzögerte Auslösungen, 31: Alarm EIN blockiert |  | RO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0A02 | 2562 | 4 | Diagnose | Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom | FP64 |  |  | 0 |  | s | RO | [7 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0A12 | 2578 | 4 | Diagnose | Betriebsstundenzähler gesamt | FP64 |  |  | 0 |  | s | RO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0A21 | 2593 | 2 | Diagnose | Anzahl mechanischer Schaltspiele | FP32 |  |  | 0 |  |  | RO |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x
| 0x0A2A | 2602 | 2 | Diagnose | Anzahl der Auslösungen | FP32 |  |  | 0 |  |  | RO |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x
2588 | 0x0A3D | 2621 | 1 | Diagnose | BLE Empfangssignalstärke RSSI | S16 | -127 | 20 |  |  | dBm | RO | x | x | x
| 0x0A3E | 2622 | 1 | Diagnose | Funk Empfangssignalstärke RSSI | S16 | -127 | 127 |  |  | dBm | RO |  |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0A40 | 2624 | 2 | Diagnose | Anzahl der Kurzschlussauslösungen | FP32 | [5 empty] | RO | [6 empty] | x |  | x | x | x |  | x
2594 | 0x0A45 | 2629 | 4 | Diagnose | Zeit- und Synchronisationsstatus | U8[8] |  |  | 946684800 | {uint32_t PARAM_DATE_TIME, uint32_t SYNC_STATUS} |  | RO | x | x | x
2595 | 0x0A49 | 2633 | 1 | Diagnose | Aktiver Funkkanal | U16 | 0 | 26 |  |  |  | RO | x | x | x
2596 | 0x0A4A | 2634 | 1 | Diagnose | Status der automatischen Wiedereinschalteinrichtung (ARD) | U16 | 0 | 7 | 0 | 0 = unbekannt 1 = ARD ok 2 = ARD gesperrt nach IR-TestFehler 3 = ARD gesperrt nach 3 Fehlversuchen 4 = ARD gesperrt nach 6 Fehlversuchen 5 = ARD abgebrochen 6 = ARD läuft 7 = ARD inaktiv |  | RO |  |  |  |  | x | x
| 0x0A4B | 2635 | 1 | Diagnose | Letzter Status RCD Test | U16 |  |  | 0 | 0 = unbekannt 1 = RCD-Test erfolgreich 2 = Fehlgeschlagen: Anbaugerät nicht ausgelöst 3 = Fehlgeschlagen: Auslösezeit überschritten 4 = Fehlgeschlagen: Konfiguration 5 = Fehler: Zustand Hebel 6 = Fehler: Zustand Schieber 7 = Fehler: Trip-arm Zustand 8 = Fehler: Hardware 9 = Test nicht durchgeführt 10 = Test abgebrochen 11= RCD Test fehlgeschlagen 12 = RCD Test fehlgeschlagen: ARD Konfiguration |  | RO |  |  |  |  | x | [7 empty] | x
2598 | 0x0A4C | 2636 | 1 | Diagnose | Letzter Status Isolationswiderstandsprüfung | U16 |  |  | 0 | 0 = unbekannt 1 = IR-Test erfolgreich nach Trip / RCD-Test 2 = Individueller IR-Test erfolgreich 3 = IR-Test Widerstand Fehler 4 = IR-Test Widerstand Warnung 5 = Fehler: Konfiguration 6 = Fehler: Zustand Hebel 7 = Fehler: Zustand Schieber 8 = Fehler: L-N vertauscht 9 = Fehler: Nulldurchgang timeout 10 = Test nicht durchgeführt 11 = Test abgebrochen |  | RO |  |  |  |  | x
2599 | 0x0A4D | 2637 | 2 | Diagnose | RCD Test Zähler | FP32 |  |  | 0 |  |  | RO |  |  |  |  | x
2606 | 0x0A56 | 2646 | 1 | Diagnose | Anzahl der Relais 1 Schaltvorgänge | U16 |  |  | 0 |  |  | RO | [11 empty] | x
2607 | 0x0A57 | 2647 | 1 | Diagnose | Anzahl der Relais 2 Schaltvorgänge | U16 |  |  | 0 |  |  | RO | [11 empty] | x
2608 | 0x0A58 | 2648 | 2 | Diagnose | RCM Alarm Zustand | U32 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv. Bitfeld: 0: RCM AC Alarm CH1 1: RCM AC Alarm CH2 2: RCM AC Alarm CH3 3: RCM AC Alarm CH4 4: RCM DC Alarm CH1 5: RCM DC Alarm CH2 6: RCM DC Alarm CH3 7: RCM DC Alarm CH4 8: RCM RMS Alarm CH1 9: RCM RMS Alarm CH2 10: RCM RMS Alarm CH3 11: RCM RMS Alarm CH4 12: RCM AC Voralarm CH1 13: RCM AC Voralarm CH2 14: RCM AC Voralarm CH3 15: RCM AC Voralarm CH4 16: RCM DC Voralarm CH1 17: RCM DC Voralarm CH2 18: RCM DC Voralarm CH3 19: RCM DC Voralarm CH4 20: RCM RMS Voralarm CH1 21: RCM RMS Voralarm CH2 22: RCM RMS Voralarm CH3 23: RCM RMS Voralarm CH4 24: CZT Fehler CH1 25: CZT Fehler CH2 26: CZT Fehler CH3 27: CZT Fehler CH4 |  | RO | [11 empty] | x
2611 | 0x0A5C | 2652 | 1 | Diagnose | RCM Test Status | U16 |  |  | 3 | 0 = unbekannt, 1 = Test erfolgreich, 2 = Test fehlgeschlagen, 3 = Test nicht durchgeführt, 4 = Test abgebrochen |  | RO | [9 empty] | x |  | x
| 0x0A71 | 2673 | 2 | Diagnose | Anzahl verzögerter Auslösungen | FP32 |  |  | 0 |  |  | RO | [12 empty] | x
| 0x0A77 | 2679 | 1 | Diagnose | Status Gerätetest | U16 |  |  | 3 | 0 = unbekannt, 1 = Test erfolgreich, 2 = Test fehlgeschlagen, 3 = Test nicht durchgeführt, 4 = Test abgebrochen |  | RO | [12 empty] | x
| 0x0A78 | 2680 | 1 | Diagnose | Automatisches Wiedereinschalten | U16 |  |  | 0 | 0 = unbekannt, 1 = ARD aktiv |  | RO | [12 empty] | x
2629 | 0x0A79 | 2681 | 2 | Diagnose | Anzahl Schaltspiele am Ausgang 1 | U32 |  |  | 0 |  |  | RO | [13 empty] | x
2630 | 0x0A7B | 2683 | 2 | Diagnose | Anzahl Schaltspiele am Ausgang 2 | U32 |  |  | 0 |  |  | RO | [13 empty] | x
2636 | 0x0A87 | 2695 | 2 | Diagnose | Betriebszustandsindikator | FP32 |  |  | 0 | Verhältnis zwischen Betriebszeit und Ladezeit. Beispiel 99,99% bedeutet z.B. 10s Betriebszeit und 0,01s Ladezeit | % | RO | [14 empty] | x
2637 | 0x0A89 | 2697 | 1 | Diagnose | Harvesting Betriebsmodus | U16 |  |  | 0 | 1 = Betrieb vollumfänglich möglich (>= 10A); OTA Update möglich 2 = eingeschränkter Betrieb (<10A) |  | RO | [14 empty] | x
| 0x0AA6 | 2726 | 1 | Diagnose | Zähler für Änderung geschützter Parameter | U16 |  |  | 0 |  |  | RO | [12 empty] | x
| 0x0C00 | 3072 | 2 | Messwerte | Temperatur | FP32 |  |  | NaN |  | °C | RO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0C02 | 3074 | 2 | Messwerte | Mittelwert Temperatur | FP32 |  |  | NaN |  | °C | RO | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0C04 | 3076 | 2 | Messwerte | Strom | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [7 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0C06 | 3078 | 2 | Messwerte | Mittelwert Strom | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [7 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0C08 | 3080 | 2 | Messwerte | Maximalwert Strom | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [7 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0C0A | 3082 | 2 | Messwerte | Spannung | FP32 |  |  | NaN |  | V | RO | [8 empty] | x | x | x |  | x
| 0x0C0C | 3084 | 2 | Messwerte | Netzfrequenz | FP32 |  |  | NaN |  | Hz | RO | [8 empty] | x | x | x |  | x
| 0x0C0E | 3086 | 2 | Messwerte | Wirkleistung | FP32 |  |  | NaN |  | W | RO | [8 empty] | x | x | x |  | x
| 0x0C10 | 3088 | 2 | Messwerte | Scheinleistung | FP32 |  |  | NaN |  | VA | RO | [8 empty] | x | x | x |  | x
| 0x0C12 | 3090 | 2 | Messwerte | Gesamtblindleistung Qtot | FP32 |  |  | NaN |  | var | RO | [8 empty] | x | x | x |  | x
| 0x0C14 | 3092 | 2 | Messwerte | Leistungsfaktor | FP32 |  |  | NaN |  |  | RO | [8 empty] | x | x | x |  | x
3083 | 0x0C16 | 3094 | 4 | Messwerte | Bezogene Wirkenergie | FP64 |  |  | NaN |  | Wh | RO | [8 empty] | x | x | x
3084 | 0x0C1A | 3098 | 4 | Messwerte | Abgegebene Wirkenergie | FP64 |  |  | NaN |  | Wh | RO | [8 empty] | x | x | x
3085 | 0x0C1E | 3102 | 4 | Messwerte | Bezogene Blindenergie | FP64 |  |  | NaN |  | varh | RO | [8 empty] | x | x | x
3086 | 0x0C22 | 3106 | 4 | Messwerte | Abgegebene Blindenergie | FP64 |  |  | NaN |  | varh | RO | [8 empty] | x | x | x
| 0x0C26 | 3110 | 1 | Messwerte | Schalter Status | U16 |  |  | 0 | 0 = Status unbekannt 1 = Aus ohne Auslösung 2 = Ein 3 =Ausgelöst 4 =Ausgelöst, aber Hebel ein/blockiert 5 = Standby (für ECPD) 6 = Standby tripped (für ECPD) |  | RO |  |  |  | x |  |  | x |  | x | x | x |  | x
3088 | 0x0C27 | 3111 | 1 | Messwerte | Fernschaltfunktion Status (gelber Schieber) | U16 |  |  | 0 | 0 = unbekannt 1 = OFF, abgeschaltet 2 = RC OFF, keine Fernschaltung möglich 3 = RC ON, Fernschaltung möglich |  | RO |  |  |  |  | x | x
3089 | 0x0C28 | 3112 | 1 | Messwerte | Fernantrieb Hebel Status | U16 |  |  | 0 | 0 = unbekannt 1 = Aus: manuell 2 = Ein: manuell 3 = Aus: kein Manuell off Reset 4 = Ein: Fernschaltung 5 = Aus: Fernschaltung 6 = Ein: ARD 7 = Aus: Auslösung |  | RO |  |  |  |  | x | x
| 0x0C29 | 3113 | 1 | Messwerte | Schaltzustand ändern | U16 |  |  | 0 | 0 =ON 1 = ON, Fehler 2 = STBY 3 = STBY, Fehler 4 = OFF 5 = OFF, Fehler |  | RO | [12 empty] | x
| 0x0C2A | 3114 | 1 | Messwerte | Sperrzustand geschützter Parameter | U16 |  |  | 0 | 0 = gesperrt, 1 = entsprerrt, 2 = Bereit zum entsperren, 3 = Zeit fast abgelaufen |  | RO | [12 empty] | x
| 0x0C2B | 3115 | 1 | Messwerte | Status Eingänge | U16 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv (leitend) Bitfeld: 0: INPUT 1 1: INPUT 2 |  | RO | [12 empty] | x | x
| 0x0C2C | 3116 | 1 | Messwerte | Status Ausgänge | U16 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv (leitend) Bitfeld: 0: OUTPUT 1 1: OUTPUT 2 |  | RO | [12 empty] | x | x
3100 | 0x0C38 | 3128 | 2 | Messwerte | Oberschwingungsgesamtverzerrung | FP32 |  |  | NaN |  | % | RO | [14 empty] | x
3101 | 0x0C3A | 3130 | 2 | Messwerte | 3. Komponente der Oberschwingung | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [14 empty] | x
3102 | 0x0C3C | 3132 | 2 | Messwerte | 5. Komponente der Oberschwingung | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [14 empty] | x
3103 | 0x0C3E | 3134 | 2 | Messwerte | 7. Komponente der Oberschwingung | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [14 empty] | x
3104 | 0x0C40 | 3136 | 2 | Messwerte | 9. Komponente der Oberschwingung | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [14 empty] | x
| 0x0C42 | 3138 | 2 | Messwerte | Lokale Zeitinformation | U32 |  |  | 0 |  |  | RO | [12 empty] | x | x
3106 | 0x0C44 | 3140 | 2 | Messwerte | Status Ausgang 1 Zwangsschaltung | U8[4] |  |  | 0 | Array U8,U8,U16 { U8: Output State [0=inaktiv, 1=aktiv]; U8: Quelle [0=verbunden mit Logikbaustein, 1=via Kommando, 2=via Button]; U16: Verbliebene Zeit für Zwangsscgalten in [s]; } |  | RO | [13 empty] | x
3107 | 0x0C46 | 3142 | 2 | Messwerte | Status Ausgang 2 Zwangsschaltung | U8[4] |  |  | 0 | Array U8,U8,U16 { U8: Output State [0=inaktiv, 1=aktiv]; U8: Quelle [0=verbunden mit Logikbaustein, 1=via Kommando, 2=via Button]; U16: Verbliebene Zeit für Zwangsscgalten in [s]; } |  | RO | [13 empty] | x
3328 | 0x0D00 | 3328 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Harmonische | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [9 empty] | x
| 0x0D02 | 3330 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Tiefpass | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [9 empty] | x |  |  | x
3330 | 0x0D04 | 3332 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Hochpass | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [9 empty] | x
3331 | 0x0D06 | 3334 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Bandpass | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [9 empty] | x
3332 | 0x0D08 | 3336 | 2 | RCM Messwerte | RMS Differenzstrom Tiefpass | FP32 |  |  | NaN | RMS: AC & DC | A | RO | [9 empty] | x
| 0x0D0A | 3338 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Grundfrequenz | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [9 empty] | x |  |  | x
3334 | 0x0D0C | 3340 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Tiefpass | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3335 | 0x0D0E | 3342 | 2 | RCM Messwerte | RMS Differenzstrom Tiefpass | FP32 |  |  | NaN | RMS: AC & DC | A | RO | [11 empty] | x
3336 | 0x0D10 | 3344 | 2 | RCM Messwerte | DC Differenzstrom | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3337 | 0x0D12 | 3346 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Tiefpass (Kanal 2) | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3338 | 0x0D14 | 3348 | 2 | RCM Messwerte | RMS Differenzstrom Tiefpass (Kanal 2) | FP32 |  |  | NaN | RMS: AC & DC | A | RO | [11 empty] | x
3339 | 0x0D16 | 3350 | 2 | RCM Messwerte | DC Differenzstrom (Kanal 2) | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3340 | 0x0D18 | 3352 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Tiefpass (Kanal 3) | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3341 | 0x0D1A | 3354 | 2 | RCM Messwerte | RMS Differenzstrom Tiefpass (Kanal 3) | FP32 |  |  | NaN | RMS: AC & DC | A | RO | [11 empty] | x
3342 | 0x0D1C | 3356 | 2 | RCM Messwerte | DC Differenzstrom (Kanal 3) | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3343 | 0x0D1E | 3358 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Tiefpass (Kanal 4) | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3344 | 0x0D20 | 3360 | 2 | RCM Messwerte | RMS Differenzstrom Tiefpass (Kanal 4) | FP32 |  |  | NaN | RMS: AC & DC | A | RO | [11 empty] | x
3345 | 0x0D22 | 3362 | 2 | RCM Messwerte | DC Differenzstrom (Kanal 4) | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3346 | 0x0D24 | 3364 | 1 | RCM Messwerte | Messstromwandler-Status | U16 |  |  | 0 | Bitwert 0 = ok / kein Fehler, 1 = Störung Bitfeld: 0: Wandler (ZCT) CH1 Kurzschluss 1: Wandler (ZCT) CH1 Unterbrechung 2: Wandler (ZCT) CH2 Kurzschluss 3: Wandler (ZCT) CH2 Unterbrechung 4: Wandler (ZCT) CH3 Kurzschluss 5: Wandler (ZCT) CH3 Unterbrechung 6: Wandler (ZCT) CH4 Kurzschluss 7: Wandler (ZCT) CH4 Unterbrechung |  | RO | [11 empty] | x
3347 | 0x0D25 | 3365 | 1 | RCM Messwerte | Status Messbereichsüberschreitung | U16 |  |  | 0 | Bitwert 0 = ok, 1 = Überschreitung Messbereich Bitfeld: 0: Messbereich RCM AC Lowpass CH1 1: Messbereich RCM AC Lowpass CH2 2: Messbereich RCM AC Lowpass CH3 3: Messbereich RCM AC Lowpass CH4 4: Messbereich RCM RMS Lowpass CH1 5: Messbereich RCM RMS Lowpass CH2 6: Messbereich RCM RMS Lowpass CH3 7: Messbereich RCM RMS Lowpass CH4 8: Messbereich RCM DC Lowpass CH1 9: Messbereich RCM DC Lowpass CH2 10: Messbereich RCM DC Lowpass CH3 11: Messbereich RCM DC Lowpass CH4 |  | RO | [11 empty] | x
3348 | 0x0D26 | 3366 | 1 | RCM Messwerte | Relais, Ein- und Ausgangs-Status | U16 |  |  | 0 | Bitwert 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv Bitfeld: 0: Input aktiv, 1: Relay K1 aktiv, 2: Relay K2 aktiv, 3: Output Q1 aktiv, 4: Output Q2 aktiv |  | RO | [11 empty] | x
3349 | 0x0D27 | 3367 | 2 | RCM Messwerte | Wirksamer Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Alarm | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO | [11 empty] | x
3350 | 0x0D29 | 3369 | 1 | RCM Messwerte | Auf Gerät eingestellter Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Alarm | U16 |  |  | 0xFFFF | 0 = 0,01 A 1 = 0,03 A 2 = 0,1 A 3 = 0,3 A 4 = 0,5 A 5 = 1 A 6 = 5 A 7 = 10 A 8 = 30 A 9 = COM - Einstellung via Kommunikation möglich |  | RO | [11 empty] | x
3351 | 0x0D2A | 3370 | 2 | RCM Messwerte | Wirksame Verzögerungszeit RCM Alarm Aktivierung | FP32 |  |  | NaN |  | s | RO | [11 empty] | x
3352 | 0x0D2C | 3372 | 1 | RCM Messwerte | Auf dem Gerät eingestellte Verzögerungszeit RCM Alarm Aktivierung | U16 |  |  | 0xFFFF | 0 = 0 s 1 = 0,2 s 2 = 0,4 s 3 = 0,6 s 4 = 0,8 s 5 = 1 s 6 = 2 s 7 = 4 s 8 = 10 s 9 = COM - Einstellung via Kommunikation möglich |  | RO | [11 empty] | x

## Parameter
ID für https | Register (Hex) | Register (dezimal) | Länge | Gruppe | Bezeichnung | Format | Min | Max | Default | Bemerkung | Einheit | Zugriff | Schreibbar nur als Superuser | POC 1000 | POC 1100 | POC 2000 | 5ST3 COM AS+FC | 5ST3 COM RCA + RCD/IR Test | 5ST3 COM RCA | 3RV2 COM | 3NA3 COM Fuse | 5SL6 COM MCB | 5SL6 COM MCB RCM | 5SV6 COM AFDD | 5SV8 COM RCM | 5TY1 COM ECPD | 5TT4 COM DIDO | 3NA6 COM Fuse
| 0x0002 | 2 | 1 | Identifikation | Hersteller ID | U16 |  |  | 0x2A | = 42 = Siemens |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0003 | 3 | 10 | Identifikation | Artikelnummer | UCHAR[20] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x000D | 13 | 8 | Identifikation | Seriennummer | UCHAR[16] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0015 | 21 | 1 | Identifikation | Hardware Version | U16 | [5 empty] | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0016 | 22 | 2 | Identifikation | Software Version | UCHAR[4] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x001D | 29 | 16 | Identifikation | Anlagenkennzeichen (Name) | UCHAR[32] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x002D | 45 | 11 | Identifikation | Einbauort | UCHAR[22] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0038 | 56 | 8 | Identifikation | Installationsdatum | UCHAR[16] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x005E | 94 | 1 | Identifikation | Zielmarkt | U16 | 1 | 3 | 1 | 1= IEC, 2=UL, 3=IEC+UL |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x005F | 95 | 1 | Identifikation | Bemessungsstrom In | U16 |  |  |  |  | A | RO | [9 empty] | x | x | x |  | x
| 0x0060 | 96 | 1 | Identifikation | Auslösekennlinie | U16 | 0 | 3 | 0 | 0 = Nicht definiert 1 = Characteristic A 2 = Characteristic B 3 = Characteristic C |  | RO | [9 empty] | x | x | x
| 0x0061 | 97 | 1 | Identifikation | Blinkmodus zur Grätelokalisierung | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = Blinken stoppen, 1 = Blinken für 10 Sekunden |  | CMD |  | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0062 | 98 | 1 | Identifikation | Einbauort der Sicherung | U16 | 0 | 4 | 0 | 0 = nicht verfügbar, 1 = L1, 2 = L2, 3 = L3, 4 = N |  | RW | [8 empty] | x | [6 empty] | x
| 0x0063 | 99 | 10 | Identifikation | Bestellnummer Sicherungseinsatz | UCHAR[20] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW | [8 empty] | x | [6 empty] | x
| 0x006D | 109 | 1 | Identifikation | Hardware Ausgabestand | U16 | 0 | 10 | 0 | 0 = nicht verfügbar, 1 = Stand 1 usw. |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |  | x | x | x
| 0x006E | 110 | 1 | Identifikation | Bemessungsstrom Sicherungseinsatz | U16 | 0 | 1000 | 0 |  | A | RW | [8 empty] | x | [6 empty] | x
| 0x006F | 111 | 1 | Identifikation | Zuordnung Anbaugerät | U16 | 0 | 0xFFFE | 0 | 0 = unbekannt, 1 = RCD, 2 = MCB 3 = SCD, 4 = AFDD, 5 = RCBO |  | RW |  |  |  |  | x | x | x
| 0x0070 | 112 | 1 | Identifikation | Gerätevariante | U16 | 0 | 0xFFFE | 0 | 0 = unbekannt, 1 = 5ST3 COM AS+FC, 2 = 3NA3 COM Fuse, 3 = 5SL6 COM MCB, 4 = 5SV6 COM AFDD, 5 = 5ST3 COM RCA Standard, 6 = 5ST3 COM RCA mit RCD/IR Test, 7 = 5SL6 COM MCB RCM, 8 = 5SV8 COM RCM, 9 = 3RV2 COM MSP, 10 = 5SV8 COM RCM (1 Kanal), 11= 5TY1 COM ECPD, 14 = POC1100, 16 = POC2000, 18 = 5TT4 COM DIDO, 19 = 3NA6 COM Fuse |  | RO |  |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0071 | 113 | 16 | Identifikation | Anlagenkennzeichen Anbaugerät | UCHAR[32] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW |  |  |  |  | x | x | x | x
| 0x0081 | 129 | 1 | Identifikation | Messstromwandler (ZCT) Typ | U16 | 1 | 2 | 1 | 1 = Typ A, 2 = Typ B |  | RO | [12 empty] | x
| 0x0085 | 133 | 2 | Identifikation | Bemessungsfehlerstrom AC | FP32 |  |  |  |  | A | RO | [13 empty] | x
| 0x0089 | 137 | 1 | Identifikation | Anzahl der Pole | U16 | 0 | 4 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = 1Pol+N, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4 |  | RO | [13 empty] | x
| 0x008B | 139 | 1 | Identifikation | RCD Auslösecharakteristik | U16 | 0 | 5 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = AC, 2 = A, 3 = F, 4 = B, 5 = B+ |  | RO | [13 empty] | x
| 0x008C | 140 | 2 | Identifikation | Bemessungsschaltvermögen | FP32 |  |  |  |  | A | RO | [13 empty] | x
| 0x008E | 142 | 1 | Identifikation | Nennspannung | U16 |  |  |  |  | V | RO | [13 empty] | x
| 0x008F | 143 | 1 | Identifikation | Position des Neutralleiters | U16 | 0 | 2 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = N links, 2 = N rechts, 3 = nicht verfügbar |  | RO | [13 empty] | x
| 0x0090 | 144 | 1 | Identifikation | SIGRES-Funktionalität | U16 | 0 | 2 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = SIGRES verfügbar, 2 = SIGRES nicht verfügbar |  | RO | [13 empty] | x
| 0x0091 | 145 | 1 | Identifikation | Phasen Information | U16 | 0 | 3 | 0 | 0 = nicht verfügbar, 1 = L1, 2 = L2, 3 = L3 |  | RW | [9 empty] | x | x | x |  | x
| 0x00AA | 170 | 4 | Identifikation | Vollständige Version des Parametersets | U64 |  |  | 0 |  |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x00AE | 174 | 2 | Identifikation | Hauptversion des Parametersets | U8[4] |  |  | 0 | Beispiel: 0x56 0x01 0x00 0x00 "V100"; wird gelesen als "V1.0.0" |  | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0A06 | 2566 | 1 | Diagnose Parameter | Betriebsstunden mit Belastungsstrom Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0A07 | 2567 | 1 | Diagnose Parameter | Minimaler Belastungsstrom ab dem der Betriebsstundenzähler aktiv wird | U16 | 5 | 90 | 70 |  | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0A08 | 2568 | 4 | Diagnose Parameter | Grenzwert Betriebsstunden mit Belastungsstrom | FP64 | 60 | 360000000 | 8640000 |  | s | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0A16 | 2582 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm der Betriebsstunden ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0A17 | 2583 | 4 | Diagnose Parameter | Grenzwert Betriebsstunden | FP64 | 60 | 864000000 | 158000000 |  | s | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0A23 | 2595 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm für Schaltspiele ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x | x
| 0x0A24 | 2596 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert mechanische Schaltspiele | FP32 | 0 | 10000 | 1000 |  |  | RW |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x
| 0x0A2C | 2604 | 1 | Diagnose Parameter | Auslösezähler Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x
| 0x0A2D | 2605 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert Auslösezähler | FP32 | 1 | 10000 | 30 |  |  | RW |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x |  | x
| 0x0A42 | 2626 | 1 | Diagnose Parameter | Kurzschlussauslösezähler Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x
| 0x0A43 | 2627 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert Kurzschlussauslösungen | FP32 | 1 | 50 | 6 3RV2 COM: 3 |  |  | RW | [7 empty] | x |  | x | x | x |  | x
| 0x0A4F | 2639 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm RCD Test Zähler ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [5 empty] | x
| 0x0A50 | 2640 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert RCD Test Zähler | FP32 | 1 | 10000 | 100 |  |  | RW | [5 empty] | x
| 0x0A52 | 2642 | 1 | Diagnose Parameter | Rücksetzen des RCD Test Zählers | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [5 empty] | x
| 0x0A53 | 2643 | 1 | Diagnose Parameter | Start RCD/IR Test | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [5 empty] | x
| 0x0A5A | 2650 | 1 | Diagnose Parameter | Parameter Reset | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | Nur Messwert-Parameter, nicht COM-Parameter zurücksetzen |  | CMD |  |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0A73 | 2675 | 1 | Diagnose Parameter | Verzögerter Auslösungszähler Alarm | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [13 empty] | x
| 0x0A74 | 2676 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert verzögerter Auslösungen | FP32 | 1 | 50 | 6 |  | s | RW | [13 empty] | x
| 0x0A76 | 2678 | 1 | Diagnose Parameter | Gerätetest ausführen | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [13 empty] | x
| 0x0A81 | 2689 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm für Schaltspiele Ausgang 1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [14 empty] | x
| 0x0A82 | 2690 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert Schaltspiele Ausgang 1 | U32 | 0 | 100000 | 1000 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x0A84 | 2692 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm für Schaltspiele Ausgang 2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [14 empty] | x
| 0x0A85 | 2693 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert Schaltspiele Ausgang 2 | U32 | 0 | 100000 | 1000 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x0E00 | 3584 | 2 | Parameter | Letzte Test Log OID | U32 | [5 empty] | RO | [5 empty] | x |  |  |  |  | x |  | x | x
| 0x0E02 | 3586 | 2 | Parameter | Zeitperiode für die Mittelwertbildung der Temperatur | U32 | 60 | 3600 | 600 |  | s | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0E04 | 3588 | 1 | Parameter | Temperatur Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0E05 | 3589 | 2 | Parameter | Grenzwert Temperaturüberschreitung | FP32 | 20 | 110 3NA COM: 120 Powercenter: 85 | 105 3NA COM: 115 Powercenter: 80 |  | °C | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0E07 | 3591 | 2 | Parameter | Hysterese Temperatur Alarm | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0E09 | 3593 | 2 | Parameter | Letzte Diagnose Log OID | U32 | [5 empty] | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0E0D | 3597 | 1 | Parameter | Zeitperiode für die Mittelwertbildung des Stroms | U16 | 3 | 3600 | 10 |  | s | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E0E | 3598 | 1 | Parameter | Stromüberschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E0F | 3599 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromüberschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 150 | 80 | In % vom Nennstrom In | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E11 | 3601 | 2 | Parameter | Hysterese Stromüberschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E17 | 3607 | 1 | Parameter | Stromüberschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E18 | 3608 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromüberschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 150 | 90 |  | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E1A | 3610 | 2 | Parameter | Hysterese Stromüberschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E20 | 3616 | 1 | Parameter | Stromunterschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E21 | 3617 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromunterschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 105 | 10 |  | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E23 | 3619 | 2 | Parameter | Hysterese Stromunterschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E29 | 3625 | 1 | Parameter | Stromunterschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E2A | 3626 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromunterschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 105 | 5 | In % vom Nennstrom In | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E2C | 3628 | 2 | Parameter | Hysterese Stromunterschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW | [8 empty] | x | x | x | x |  | x |  | x
| 0x0E32 | 3634 | 1 | Parameter | Spannungsüberschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E33 | 3635 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsüberschreitung Alarm1 | FP32 | 220 | 270 | 250 |  | V | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E35 | 3637 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsüberschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E3B | 3643 | 1 | Parameter | Spannungsüberschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E3C | 3644 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsüberschreitung Alarm2 | FP32 | 220 | 270 | 270 |  | V | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E3E | 3646 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsüberschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E44 | 3652 | 1 | Parameter | Spannungsunterschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E45 | 3653 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsunterschreitung Alarm1 | FP32 | 150 | 230 | 195 |  | V | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E47 | 3655 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsunterschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E4D | 3661 | 1 | Parameter | Spannungsunterschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E4E | 3662 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsunterschreitung Alarm2 | FP32 | 150 | 230 | 185 |  | V | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E50 | 3664 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsunterschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW | [10 empty] | x | x |  | x
| 0x0E56 | 3670 | 1 | Parameter | Rücksetzen der Energiezähler | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [9 empty] | x | x | x
| 0x0E57 | 3671 | 1 | Parameter | Letzte Trip Log OID | U16 | [5 empty] | RO |  |  |  |  | x | x | x | x |  | x | x | x | x | x
| 0x0E58 | 3672 | 2 | Parameter | Letzte Message Log OID | U32 | [5 empty] | RO |  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x0E5A | 3674 | 1 | Parameter | Energieflussrichtung | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = unten -> oben, 1 = oben -> unten Beeinflusst Leistung, Energie und Leistungsfaktor |  | RW | [9 empty] | x | x | x
| 0x0E5B | 3675 | 1 | Parameter | Rücksetzen der Extremwerte | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [9 empty] | x | x | x |  | x
| 0x0E5C | 3676 | 1 | Parameter | AFDD Tripschwelle Spannungsunterschreitung Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein Limit ist fest definiert: 195V und Grenzwert 10% |  | RW | [11 empty] | x
| 0x0E5D | 3677 | 1 | Parameter | Erste Verzögerungszeit ARD | U16 | 10 | 1800 | 10 |  | s | RW | [5 empty] | x | x
| 0x0E5E | 3678 | 1 | Parameter | Zweite Verzögerungszeit ARD | U16 | 10 | 1800 | 60 |  | s | RW | [5 empty] | x | x
| 0x0E5F | 3679 | 1 | Parameter | Dritte Verzögerungszeit ARD | U16 | 10 | 1800 | 600 |  | s | RW | [5 empty] | x | x
| 0x0E60 | 3680 | 1 | Parameter | ARD Wartezeit zweiter Durchlauf | U16 | 0 | 43200 | 0 | 0 bedeutet keine zweite Sequenz, d.h. 3 Versuche | s | RW | [5 empty] | x | x
| 0x0E61 | 3681 | 1 | Parameter | ARD (automat. Wiedereinschaltvorichtung) ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [5 empty] | x | x
| 0x0E62 | 3682 | 1 | Parameter | Steuerung des Isolationswiderstandsprüfung | U16 | 0 | 2 | 0 | 0 = kein IR Test , 1 = 1 poliger IR Test , 2 = 3 poliger IR Test |  | RW | [5 empty] | x
| 0x0E63 | 3683 | 1 | Parameter | RCD/IR Test Einstellungen | U16 | 0 | 10 | 2 | 0 = kein RCD Test (für IR-Test gilt Rd=16kΩ) 1 = 30mA Rd 12kΩ 2 = 30mA Rd 16kΩ 3 = 100mA Rd 5kΩ 4 = 100mA Rd 8kΩ 5 = 100mA Rd 5kΩ, selektiv 6 = 100mA Rd 8kΩ, selektiv 7 = 300mA Rd 5kΩ 8 = 300mA Rd 8kΩ 9 = 300mA Rd 5kΩ, selektiv 10 = 300mA Rd 8kΩ, selektiv |  | RW | [5 empty] | x
| 0x0E65 | 3685 | 2 | Parameter | Startzeit des automatischen Tests | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 946684800 | Unix Format (UNIX_TS) in Sekunden seit dem 1.1.1970 Default: 946681200 946684800 = 01.01.2000, 00:00. |  | RW | [5 empty] | x
| 0x0E67 | 3687 | 1 | Parameter | Testintervall des automatischen Tests | U16 | 0 | 18 | 0 | 0 = Nie / kein Autotest, 1 = 1mal zur Startzeit, 2 = jede 1h, 3 = alle 2h, 4 = alle 4h, 5 = alle 8h, 6 = alle 12h, 7 = alle 24h, 8 = alle 7 Tage, 9 = alle 14 Tage, 10 = alle 30 Tage, 11 = alle 60 Tage, 12 = alle 90 Tage, 13 = alle 180 Tage Ab Version 5.0 unterstützt: 14 = alle 1 Jahre (365d), 15 = alle 2 Jahre (730d), 16 = alle 3 Jahre (1095d), 17 = alle 4 Jahre (1461d), 18 = alle 5 Jahre (1826d) |  | RW | [5 empty] | x
| 0x0E68 | 3688 | 1 | Parameter | ARD Steuerung nach IR Test | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = kein ARD nach IR-Test Warnung 1 = ARD nach IR-Test Warnung |  | RW | [5 empty] | x
| 0x0E69 | 3689 | 1 | Parameter | Schaltbefehl | U16 | 0 | 1 | ! | 0 = Hebel Aus (OFF), 1 = Hebel Ein (ON) |  | CMD | [5 empty] | x | x
| 0x0E6A | 3690 | 1 | Parameter | Rücksetzen der manuellen Verriegelung | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [5 empty] | x | x
| 0x0E6B | 3691 | 1 | Parameter | Auswahl der Fernsteuerung | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = Steuerung via Verdrahtung, 1 = Steuerung über Kommunikation |  | RW | x |  |  |  |  | x | x
| 0x0E6C | 3692 | 1 | Parameter | Auslösemeldung quittieren | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [13 empty] | x
| 0x0E6D | 3693 | 1 | Parameter | Kommando elektronisches Schalten | U16 | 0 | 1 | ! | 0 = STANDBY 1 = ON |  | CMD | [13 empty] | x
| 0x0E6E | 3694 | 1 | Parameter | Kommando mechanisches Trennen | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [13 empty] | x
| 0x0E6F | 3695 | 1 | Parameter | Geschützte Parameter ent-/ sperren | U16 | 0 | 1 | ! | 0 = Anfrage: Entsperren 1 = Anfrage: Speren |  | CMD | [13 empty] | x
| 0x0E72 | 3698 | 2 | Parameter | Kommando um ein Signal an einem Ausgang zu erzwingen | U8[4] |  |  | ! | Array U8,U8,U16 { U8: Output Nummer U8: Status [0=inaktiv, 1 = aktiv] U16: Zeit für Zwangsschalten in [s]; } |  | CMD | [14 empty] | x
| 0x0E74 | 3700 | 1 | Parameter | Kommando für manuelle Zeitumstellung (+0h/+1h) | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | Nur anwendbar, wenn lokale Gerätezeit auf "0x..02" steht = manuelle Zeitumstellung (3701); Kommando schaltet um zwischen +0h und +1h |  | CMD | [13 empty] | x | x
| 0x0E75 | 3701 | 1 | Parameter | Konfiguration lokale Gerätezeit | U8[2] |  |  | 0x0230 | Array U8,U8 { U8: Zeitumstellung [0 = automat. Zeitumstellung EU; 1=automat. Zeitumstellung US; 2= manuelle Zeitumstellung mittels Kommando (default)]; U8: Zeitverschiebung zu UTC [0=UTC-12; 1=UTC-11:45; 2=UTC-11:30; 3= UTC-11:15; 4=UTC-11; 5=UTC-10:45; ... 48=UTC (default); .. 52=UTC+1; ... 56=UTC+2; ... 92=UTC+11; 93=UTC+11:15; 94=UTC+11:30; 95=UTC+11:45; 96=UTC+12] } |  | RW | [13 empty] | x | x
| 0x0E76 | 3702 | 1 | Parameter | Konfiguration der Zeit für das Forcen via Taster in Sekunden [s] | U16 | 0 | 43200 | 60 | uint16_t forceTime (43200s ->12h) | s | RW | [14 empty] | x
| 0x0E7C | 3708 | 1 | Parameter | Detektion des Nulldurchgangs | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [14 empty] | x
| 0x0E7D | 3709 | 1 | Parameter | Typ des Relais der Ausgänge | U8 | 0 | 3 | 0 | (0 = Normally open (NO), Monostable) (1 = Normally closed (NC), Monostable) (2 = Normally open (NO), Bistable) (3 = Normally closed (NC), Bistable) Neu: 4 = Output 1 NO, Monostable, Output 2 NC, Monostable 5 = Output 1 NO, Monostable, Output 2 NO, Bistable 6 = Output 1 NC, Monostable, Output 2 NO, Monostable 7 = Output 1 NC, Monostable, Output 2 NO, Bistable 8 = Output 1 NO, Bistable, Output 2 NO, Monostable 9 = Output 1 NO, Bistable, Output 2 NC, Monostable |  | RW | [14 empty] | x
| 0x0E80 | 3712 | 1 | Parameter | Dauerhaftes Schalten über Taster erzwingen | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [14 empty] | x
| 0x1400 | 5120 | 1 | RCM Parameter | Einstellbereich Messkanal Harmonische der Basisfrequenz | U16 | 1 | 8 | 1 | 1 = 3. harmonische 2 = 5.harmonische 3 = 7. harmonische 4 = 9. harmonische 5 = 11. harmonische 6 = 13. harmonische 7 = 15. harmonische 8 = 21. harmonische |  | RW | [10 empty] | x
| 0x1401 | 5121 | 1 | RCM Parameter | Einstellbereich Messkanal Tiefpass | U16 | 0 | 5SL6 COM: 10 5TY1 COM: 4 | 5SL6 COM: 5 5TY1 COM: 4 | 1 = bis 60 Hz 2 = bis 180 Hz 3 = bis 500 Hz 4 = bis 1 kHz 5 = bis 2 kHz 6 = bis 5 kHz 7 = bis 10 kHz 8 = bis 20 kHz 9 = bis 50 kHz 10 = bis 100 kHz Einstellung gilt für AC & RMS Messwerte |  | RW | [10 empty] | x |  |  | x
| 0x1402 | 5122 | 1 | RCM Parameter | Einstellbereich Messkanal Hochpass | U16 | 1 | 6 | 5 | 1 = 1 kHz - 100 kHz 2 = 2 kHz - 100 kHz 3 = 5 kHz - 100 kHz 4 = 10 kHz - 100 kHz 5 = 20 kHz - 100 kHz 6 = 50 kHz - 100 kHz |  | RW | [10 empty] | x
| 0x1403 | 5123 | 1 | RCM Parameter | Einstellbereich Messkanal Bandpass | U16 | 1 | 12 | 7 | 1 = 60 Hz - 180 Hz 2 = 180 Hz - 500 Hz 3 = 500 Hz - 1 kHz 4 = 1 kHz - 2 kHz 5 = 1 kHz - 10 kHz 6 = 2 kHz - 5 kHz 7 = 2 kHz - 20 kHz 8 = 2 kHz - 50 kHz 9 = 5 kHz - 10 kHz 10 = 10 kHz - 20 kHz 11 = 20 kHz - 50 kHz 12 = 50 kHz - 100 kHz |  | RW | [10 empty] | x
| 0x1404 | 5124 | 2 | RCM Parameter | Generelle RCM Alarm Anlaufzeitverzögerung nach Neustart des Geräts | FP32 | 0 | 600 | 0 |  | s | RW | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x1406 | 5126 | 2 | RCM Parameter | Hysterese RCM Vor-Alarm | FP32 | 10 | 25 | 15 |  | % | RW | [10 empty] | x |  |  | x
| 0x1408 | 5128 | 2 | RCM Parameter | Hysterese RCM Alarm | FP32 | 10 | 25 | 15 |  | % | RW | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x140A | 5130 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Aktivierung | FP32 | 0 | 10 | 0.01 |  | s | RW | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x140C | 5132 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Deaktivierung | FP32 | 0 | 3600 | 1 |  | s | RW | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x140E | 5134 | 1 | RCM Parameter | Automatisches Zurücksetzen RCM Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus (Zurücksetzen des Alarms nur mittels Button/Kommando), 1 = ein (Alarm wird automatisch zurückgesetzt bei Messwertunterschreitung) |  | RW | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x140F | 5135 | 1 | RCM Parameter | RCM AC Vor-Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x |  |  | x
| 0x1410 | 5136 | 1 | RCM Parameter | RCM AC Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x |  |  | x
| 0x1411 | 5137 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert RCM AC Vor-Alarm | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x1413 | 5139 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert RCM AC Alarm | FP32 | 5SV8 COM: 0,010 5SL6 COM: 0,007 5TY1 COM: 0,003 | 5SV8 COM: 30,000 5SL6 COM: 0,300 5TY1 COM: 0,030 | 5SV8 COM: 0,030 5SL6 COM: 0,015 5TY1 COM: 0,015 |  | A | RW | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x1415 | 5141 | 1 | RCM Parameter | RCM RMS Vor-Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x
| 0x1416 | 5142 | 1 | RCM Parameter | RCM RMS Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [10 empty] | x
| 0x1417 | 5143 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert RCM RMS Vor-Alarm | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [10 empty] | x |  | x
| 0x1419 | 5145 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert RCM RMS Alarm | FP32 | 5SV8 COM: 0,010 5SL6 COM: 0,007 | 5SV8 COM: 30,000 5SL6 COM: 0,300 | 5SV8 COM: 0,030 5SL6 COM: 0,015 |  | A | RW | [10 empty] | x |  | x
| 0x141B | 5147 | 1 | RCM Parameter | RCM DC Vor-Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
| 0x141C | 5148 | 1 | RCM Parameter | RCM DC Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
| 0x141D | 5149 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Vor-Alarm | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x141F | 5151 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Alarm | FP32 | 5SV8 COM: 0,010 | 5SV8 COM: 30,000 | 5SV8 COM: 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x1421 | 5153 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Aktivierung (Kanal 2) | FP32 | 0 | 10 | 0.010 |  | s | RW | [12 empty] | x
| 0x1423 | 5155 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Deaktivierung (Kanal 2) | FP32 | 0 | 3600 | 1 |  | s | RW | [12 empty] | x
| 0x1425 | 5157 | 1 | RCM Parameter | Automatisches Zurücksetzen RCM Alarm ein/aus (Kanal 2) | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus (Zurücksetzen des Alarms nur mittels Button/Kommando), 1 = ein (Alarm wird automatisch zurückgesetzt bei Messwertunterschreitung) |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1426 | 5158 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM AC Vor-Alarm (Kanal 2) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x1428 | 5160 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM AC Alarm (Kanal 2) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x142A | 5162 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Vor-Alarm (Kanal 2) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x142C | 5164 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Alarm (Kanal 2) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x142E | 5166 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Vor-Alarm (Kanal 2) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x1430 | 5168 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Alarm (Kanal 2) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x1432 | 5170 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Aktivierung (Kanal 3) | FP32 | 0 | 10 | 0.01 |  | s | RW | [12 empty] | x
| 0x1434 | 5172 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Deaktivierung (Kanal 3) | FP32 | 0 | 3600 | 1 |  | s | RW | [12 empty] | x
| 0x1436 | 5174 | 1 | RCM Parameter | Automatisches Zurücksetzen RCM Alarm ein/aus (Kanal 3) | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus (Zurücksetzen des Alarms nur mittels Button/Kommando), 1 = ein (Alarm wird automatisch zurückgesetzt bei Messwertunterschreitung) |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1437 | 5175 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM AC Vor-Alarm (Kanal 3) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x1439 | 5177 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM AC Alarm (Kanal 3) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x143B | 5179 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Vor-Alarm (Kanal 3) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x143D | 5181 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Alarm (Kanal 3) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x143F | 5183 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Vor-Alarm (Kanal 3) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x1441 | 5185 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Alarm (Kanal 3) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x1443 | 5187 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Aktivierung (Kanal 4) | FP32 | 0 | 10 | 0.01 |  | s | RW | [12 empty] | x
| 0x1445 | 5189 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Deaktivierung (Kanal 4) | FP32 | 0 | 3600 | 1 |  | s | RW | [12 empty] | x
| 0x1447 | 5191 | 1 | RCM Parameter | Automatisches Zurücksetzen RCM Alarm ein/aus (Kanal 4) | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus (Zurücksetzen des Alarms nur mittels Button/Kommando), 1 = ein (Alarm wird automatisch zurückgesetzt bei Messwertunterschreitung) |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1448 | 5192 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM AC Vor-Alarm (Kanal 4) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x144A | 5194 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM AC Alarm (Kanal 4) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x144C | 5196 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Vor-Alarm (Kanal 4) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x144E | 5198 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM RMS Alarm (Kanal 4) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x1450 | 5200 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Vor-Alarm (Kanal 4) | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW | [12 empty] | x
| 0x1452 | 5202 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert Differenzstrom RCM DC Alarm (Kanal 4) | FP32 | 0,010 | 30,000 | 0,030 |  | A | RW | [12 empty] | x
| 0x1455 | 5205 | 1 | RCM Parameter | Messstromwandler (ZCT) Anschlussüberwachung | U16 | 0 | 15 | 15 | Bitwert 0=deaktiviert, 1 = aktiviert Bitfeld: 0: ZCT CH1 Überwachung aktivieren 1: ZCT CH2 Überwachung aktivieren 2: ZCT CH3 Überwachung aktivieren 3: ZCT CH4 Überwachung aktivieren |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1456 | 5206 | 1 | RCM Parameter | Generelle Relais 1 Parameter | U16 | 0 | 15 | 15 | Bitfeld: 0: Relay K1 Einstellung (Bit0=0 Normally Open, Bit0=1 Normally Closed) 1: Relay K1 Ansprechen bei Geräte-Fehler (Bit1=0 deaktiviert, Bit1=1 aktiviert) 2: Relay K1 Ansprechen bei ZCT Fehler (Bit2=0 deaktiviert, Bit2=1 aktiviert) 3: Relay K1 Ansprechen bei Messbereichüberschreitung (Bit3=0 deaktiviert, Bit3=1 aktiviert) |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1458 | 5208 | 1 | RCM Parameter | Relais 1 Alarmzuordnung | U16 | 0 | 4095 | 4095 | Bitwert 0 = kein Alarm angezeigt, 1 = Ansprechen des Relays bei Alarm Bitfeld: 0: Relay K1 bei Voralarm AC CH1 1: Relay K1 bei Voralarm AC CH2 2: Relay K1 bei Voralarm AC CH3 3: Relay K1 bei Voralarm AC CH4 4: Relay K1 bei Voralarm RMS CH1 5: Relay K1 bei Voralarm RMS CH2 6: Relay K1 bei Voralarm RMS CH3 7: Relay K1 bei Voralarm RMS CH4 8: Relay K1 bei Voralarm DC CH1 9: Relay K1 bei Voralarm DC CH2 10: Relay K1 bei Voralarm DC CH3 11: Relay K1 bei Voralarm DC CH4 |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1459 | 5209 | 1 | RCM Parameter | Generelle Relais 2 Parameter | U16 | 0 | 15 | 15 | Bitfeld: 0: Relay K2 Einstellung (Bit0=0 Normally Open, Bit0=1 Normally Closed) 1: Relay K2 Ansprechen bei Geräte-Fehler (Bit1=0 deaktiviert, Bit1=1 aktiviert) 2: Relay K2 Ansprechen bei ZCT Fehler (Bit2=0 deaktiviert, Bit2=1 aktiviert) 3: Relay K2 Ansprechen bei Messbereichüberschreitung (Bit3=0 deaktiviert, Bit3=1 aktiviert) |  | RW | [12 empty] | x
| 0x145B | 5211 | 1 | RCM Parameter | Relais 2 Alarmzuordnung | U16 | 0 | 4095 | 4095 | Bitwert 0 = kein Alarm angezeigt, 1 = Ansprechen des Relays bei Alarm Bitfeld: 0: Relay K2 bei Alarm AC CH1 1: Relay K2 bei Alarm AC CH2 2: Relay K2 bei Alarm AC CH3 3: Relay K2 bei Alarm AC CH4 4: Relay K2 bei Alarm RMS CH1 5: Relay K2 bei Alarm RMS CH2 6: Relay K2 bei Alarm RMS CH3 7: Relay K2 bei Alarm RMS CH4 8: Relay K2 bei Alarm DC CH1 9: Relay K2 bei Alarm DC CH2 10: Relay K2 bei Alarm DC CH3 11: Relay K2 bei Alarm DC CH4 |  | RW | [12 empty] | x
| 0x145C | 5212 | 1 | RCM Parameter | Generelle Digital Ausgang 1 Parameter | U16 | 0 | 15 | 15 | Bitfeld: 0: Output Q1 Einstellung (Bit0=0 Normally High, Bit0=1 Normally Low) 1: Output Q1 Ansprechen bei Geräte-Fehler (Bit1=0 deaktiviert, Bit1=1 aktiviert) 2: Output Q1 Ansprechen bei ZCT Fehler (Bit2=0 deaktiviert, Bit2=1 aktiviert) 3: Output Q1 Ansprechen bei Messbereichüberschreitung (Bit3=0 deaktiviert, Bit3=1 aktiviert) |  | RW | [12 empty] | x
| 0x145E | 5214 | 1 | RCM Parameter | Digital Ausgang 1 Alarmzuordnung | U16 | 0 | 4095 | 4095 | Bitwert 0 = kein Alarm angezeigt, 1 = Ansprechen des Outputs bei Alarm Bitfeld: 0: Output Q1 bei Voralarm AC CH1 1: Output Q1 bei Voralarm AC CH2 2: Output Q1 bei Voralarm AC CH3 3: Output Q1 bei Voralarm AC CH4 4: Output Q1 bei Voralarm RMS CH1 5: Output Q1 bei Voralarm RMS CH2 6: Output Q1 bei Voralarm RMS CH3 7: Output Q1 bei Voralarm RMS CH4 8: Output Q1 bei Voralarm DC CH1 9: Output Q1 bei Voralarm DC CH2 10: Output Q1 bei Voralarm DC CH3 11: Output Q1 bei Voralarm DC CH4 |  | RW | [12 empty] | x
| 0x145F | 5215 | 1 | RCM Parameter | Generelle Digital Ausgang 2 Parameter | U16 | 0 | 15 | 15 | Bitfeld: 0: Output Q2 Einstellung (Bit0=0 Normally High, Bit0=1 Normally Low) 1: Output Q2 Ansprechen bei Geräte-Fehler (Bit1=0 deaktiviert, Bit1=1 aktiviert) 2: Output Q2 Ansprechen bei ZCT Fehler (Bit2=0 deaktiviert, Bit2=1 aktiviert) 3: Output Q2 Ansprechen bei Messbereichüberschreitung (Bit3=0 deaktiviert, Bit3=1 aktiviert) |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1461 | 5217 | 1 | RCM Parameter | Digital Ausgang 2 Alarmzuordnung | U16 | 0 | 4095 | 4095 | Bitwert 0 = kein Alarm angezeigt, 1 = Ansprechen des Outputs bei Alarm Bitfeld: 0: Output Q2 bei Alarm AC CH1 1: Output Q2 bei Alarm AC CH2 2: Output Q2 bei Alarm AC CH3 3: Output Q2 bei Alarm AC CH4 4: Output Q2 bei Alarm RMS CH1 5: Output Q2 bei Alarm RMS CH2 6: Output Q2 bei Alarm RMS CH3 7: Output Q2 bei Alarm RMS CH4 8: Output Q2 bei Alarm DC CH1 9: Output Q2 bei Alarm DC CH2 10: Output Q2 bei Alarm DC CH3 11: Output Q2 bei Alarm DC CH4 |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1462 | 5218 | 1 | RCM Parameter | Filtereinstellung | U16 | 1 | 12 | 8 | 1 = bis 60 Hz 2 = bis 180 Hz 3 = bis 500 Hz 4 = bis 1 kHz 5 = bis 2 kHz 6 = bis 5 kHz 7 = bis 10 kHz 8 = bis 20 kHz 11 = Typ B 12 = Typ B+ |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1463 | 5219 | 1 | RCM Parameter | Filtereinstellung (Kanal 2) | U16 | 1 | 12 | 8 | 1 = bis 60 Hz 2 = bis 180 Hz 3 = bis 500 Hz 4 = bis 1 kHz 5 = bis 2 kHz 6 = bis 5 kHz 7 = bis 10 kHz 8 = bis 20 kHz 11 = Typ B 12 = Typ B+ |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1464 | 5220 | 1 | RCM Parameter | Filtereinstellung (Kanal 3) | U16 | 1 | 12 | 8 | 1 = bis 60 Hz 2 = bis 180 Hz 3 = bis 500 Hz 4 = bis 1 kHz 5 = bis 2 kHz 6 = bis 5 kHz 7 = bis 10 kHz 8 = bis 20 kHz 11 = Typ B 12 = Typ B+ |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1465 | 5221 | 1 | RCM Parameter | Filtereinstellung (Kanal 4) | U16 | 1 | 12 | 8 | 1 = bis 60 Hz 2 = bis 180 Hz 3 = bis 500 Hz 4 = bis 1 kHz 5 = bis 2 kHz 6 = bis 5 kHz 7 = bis 10 kHz 8 = bis 20 kHz 11 = Typ B 12 = Typ B+ |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1466 | 5222 | 1 | RCM Parameter | Relais 1 Test | U16 | 0 | 2 | 2 | 0= Relay schalten OFF (autmoatisches Zurückschalten in Normalzustand nach 60s) 1= Relay schalten ON (autmoatisches Zurückschalten in Normalzustand nach 60s) 2= Relay Test aus |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1467 | 5223 | 1 | RCM Parameter | Relais 2 Test | U16 | 0 | 2 | 2 | 0= Relay schalten OFF (autmoatisches Zurückschalten in Normalzustand nach 60s) 1= Relay schalten ON (autmoatisches Zurückschalten in Normalzustand nach 60s) 2= Relay Test aus |  | RW | [12 empty] | x
| 0x1468 | 5224 | 1 | RCM Parameter | DC Offset Kalibrierung starten | U16 | 1 | 4 | ! | 1 = Kanal 1, 2 = Kanal 2, 3 = Kanal 3, 4 = Kanal 4 |  | CMD | [12 empty] | x
| 0x1469 | 5225 | 1 | RCM Parameter | Kommando für Zurückseten von RCM Alarm und Vor-Alarm | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [10 empty] | x |  | x | x
| 0x146A | 5226 | 1 | RCM Parameter | RCM Test starten | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD | [10 empty] | x |  | x
| 0x1500 | 5376 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellter Nennstrom des Gerätes | U16 | 0 | 0xFFFF | 16000 | 300 = 0,3 A 500 = 0,5 A 1000 = 1 A 1600 = 1,6 A 2000 = 2 A 3000 = 3 A 4000 = 4 A 5000 = 5 A 6000 = 6 A 8000 = 8 A 10000 = 10 A 13000 = 13 A 15000 = 15 A 16000 = 16 A |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1504 | 5380 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer unverzögerten Auslösung | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1505 | 5381 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer verzögerten Auslösung | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1507 | 5383 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte Sensitivität der RCD Funktion | U16 | 0 | 4 | 1 | 1 = NORMAL 2 = SENSITIVE 3 = ROBUST |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1508 | 5384 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte Aulösezeit der RCD Funktion | U16 | 0 | 2 | 1 | 1 = NORMAL 2 = FAST |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1509 | 5385 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer Fehlerstromauslösung | U16 | 3 | 3 | 3 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW | [13 empty] | x
| 0x150A | 5386 | 1 | Geschützte Parameter | Überspannungsschutz (POP) | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv |  | RW | [13 empty] | x
| 0x150B | 5387 | 2 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einem Überspannungsauslösung | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0xF5D54000 | 0 = ON 1 = STANDBY 2 = reserved 3 = OFF |  | RW | [13 empty] | x
| 0x150D | 5389 | 1 | Geschützte Parameter | Unterspannungsauslöser | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv |  | RW | [13 empty] | x
| 0x150E | 5390 | 1 | Geschützte Parameter | Auslösegrenzwert des Unterspannungsauslösers | U16 | 37 | 70 | 70 |  | % | RW | [13 empty] | x
| 0x150F | 5391 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer Unterspannungsauslösung | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1510 | 5392 | 1 | Geschützte Parameter | Maximale Wiedereinschaltversuche (ARD) | U16 | 1 | 10 | 3 |  |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1511 | 5393 | 20 | Geschützte Parameter | Zeitintervalle der automatischen Wiedereinschaltfunktion | U8[40] | 0 |  | 0 | Min 1s, Max 86400s (1 day), step size 1s 10 ARD reclosing times u32[10] Default values (s): [10, 60, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600] | s | RW | [13 empty] | x
| 0x1527 | 5415 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei fehlgeschlagenen Wiedereinschaltversuchen (Anzahl / Zeit) | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 3 = OFF |  | RW | [13 empty] | x
| 0x152A | 5418 | 1 | Geschützte Parameter | RCM ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv |  | RW | [13 empty] | x
| 0x152B | 5419 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte AUX Funktion digitaler Ausgang | U16 | 0 | 10 | 1 | 1 = AUX_SWITCH |  | RW | [13 empty] | x
| 0x152C | 5420 | 1 | Geschützte Parameter | Schaltverhalten des digitalen Ausgangs | U16 | 0 | 1 | 1 | 1 = NORMALLY OPENED |  | RW | [13 empty] | x
| 0x152D | 5421 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte AUX Funktion digitaler Eingang | U16 | 0 | 3 | 0 | 0 = none 1 = Verdrahtetes Schalten |  | RW | [13 empty] | x
| 0x152E | 5422 | 1 | Geschützte Parameter | Pegelsteuerung des digitalen Eingangs | U16 | 0 | 1 | 1 | 1 = HIGH active |  | RW | [13 empty] | x
| 0x152F | 5423 | 1 | Geschützte Parameter | Hilfsschalteranzeige | U16 | 0 | 2 | 1 | 1 = ELECTRONIC_SWITCH |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1530 | 5424 | 1 | Geschützte Parameter | Fernsteuerung mechanisches Trennen | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv Über Kommando zum mechanischen Schalten |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1531 | 5425 | 1 | Geschützte Parameter | Fernsteuerung elektronisches Schalten | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv Über Kommando zum elektronischen Schalten |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1532 | 5426 | 1 | Geschützte Parameter | Timeout Sperre geschützter Parameter | U16 | 0 | 600 | 600 | 0 = AUTO TIMER OFF 120 = 2 minutes 300 = 5 minutes 600 = 10 minutes |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1533 | 5427 | 1 | Geschützte Parameter | Zeitschaltuhr de/aktivieren | U17 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | [13 empty] | x
| 0x1534 | 5428 | 1 | Geschützte Parameter | Zeitschaltuhr Zielzustand | U18 | 0 | 1 | 0 | 0 = STBY, 1 = ON |  | RW | [13 empty] | x
| 0x4800 | 18432 | 1 | Funktionsblock | Signal für Ausgang 1 | U8 |  |  | 0x10 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4801 | 18433 | 1 | Funktionsblock | Signal für Ausgang 2 | U8 |  |  | 0x11 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4802 | 18434 | 2 | Funktionsblock | Eingänge von Logikbaustein 1 | U8[4] |  |  | 0x00000000 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4804 | 18436 | 2 | Funktionsblock | Parameter für Logikbaustein 1 | U8[4] |  |  | 0x00000000 | Array U8,U8,U16 { U8: Operator [0=AND, 1=NAND, 2=OR, 3=NOR, 4=XOR, 5=XNOR]; U8: Delay Typ [0=keine Verzögerung, 1=Einschaltverzögerung, 2=Ausschaltverzögerung]; U16: Delay Time in [s]; } |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4806 | 18438 | 2 | Funktionsblock | Eingänge von Logikbaustein 2 | U8[4] |  |  | 0x00000000 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4808 | 18440 | 2 | Funktionsblock | Parameter für Logikbaustein 2 | U8[4] |  |  | 0x00000000 | Array U8,U8,U16 { U8: Operator [0=AND, 1=NAND, 2=OR, 3=NOR, 4=XOR, 5=XNOR]; U8: Delay Typ [0=keine Verzögerung, 1=Einschaltverzögerung, 2=Ausschaltverzögerung]; U16: Delay Time in [s]; } |  | RW | [14 empty] | x
| 0x480A | 18442 | 2 | Funktionsblock | Eingänge von Logikbaustein 3 | U8[4] |  |  | 0x00000000 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x480C | 18444 | 2 | Funktionsblock | Parameter für Logikbaustein 3 | U8[4] |  |  | 0x00000000 | Array U8,U8,U16 { U8: Operator [0=AND, 1=NAND, 2=OR, 3=NOR, 4=XOR, 5=XNOR]; U8: Delay Typ [0=keine Verzögerung, 1=Einschaltverzögerung, 2=Ausschaltverzögerung]; U16: Delay Time in [s]; } |  | RW | [14 empty] | x
| 0x480E | 18446 | 2 | Funktionsblock | Eingänge von Logikbaustein 4 | U8[4] |  |  | 0x00000000 |  |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4810 | 18448 | 2 | Funktionsblock | Parameter für Logikbaustein 4 | U8[4] |  |  | 0x00000000 | Array U8,U8,U16 { U8: Operator [0=AND, 1=NAND, 2=OR, 3=NOR, 4=XOR, 5=XNOR]; U8: Delay Typ [0=keine Verzögerung, 1=Einschaltverzögerung, 2=Ausschaltverzögerung]; U16: Delay Time in [s]; } |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4812 | 18450 | 2 | Funktionsblock | Eingänge von Impulsrelais 1 | U8[3] |  |  | 0x000000 | uint8_t[0] = trigger uint8_t[1] = set uint8_t[2] = reset |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4814 | 18452 | 1 | Funktionsblock | Parameter für Impulsrelais 1 | U8 |  |  | 0 | 0 = Eingangstyp normal 1 = Eingangytyp steigende Flanke 2 = Eingangstyp fallende Flanke |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4815 | 18453 | 2 | Funktionsblock | Eingänge von Impulsrelais 2 | U8[3] |  |  | 0x000000 | uint8_t[0] = trigger uint8_t[1] = set uint8_t[2] = reset |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4817 | 18455 | 1 | Funktionsblock | Parameter für Impulsrelais 2 | U8 |  |  | 0 | 0 = Eingangstyp normal 1 = Eingangytyp steigende Flanke 2 = Eingangstyp fallende Flanke |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4818 | 18456 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 1 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | Array U8,U8,U8,U32,U32 { U8: Modus [0=Zeitschaltuhr Aus; 1=Ein]; U8: Wiederholung [0=keine; 1=wöchentlich]; U8: Wochentag für wöchentliche Wiederholung [Bit 0:Mo; 1:Di; 2:Mi; 3:Do; 4:Fr; 5:Sa; 6:So]; U32: Startzeit basierend auf lokaler Gerätezeit; U32: Endzeit basierend auf lokaler Gerätezeit; +00 (Füller, damit richtige Anzahl Byts erreicht wird) } Hinweis zu Start-/Endzeit: bei 'Wiederholung: 0=keine' werden vom Zeitstempel das Datum und die Uhrzeit verwendet; bei 'Wiederholung: 1= wöchentlich' wird das Datum im Zeitstempel ignoriert und nur die Uhrzeit verwendet. Beispiel1: Timer jeden Montag und Mittwoch um 08:00 ein und um 10:00 aus: 0x 01 01 05 67750410 6774E7F0 00 Beispiel2: Timer schaltet zum 24.12.2028 um 13:00 ein und um 22:00 aus: 0x 00 00 01 6EF14050 6EF0C1C0 00 |  | RW | [13 empty] | x | x
| 0x481E | 18462 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 2 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [13 empty] | x | x
| 0x4824 | 18468 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 3 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [13 empty] | x | x
| 0x482A | 18474 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 4 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4830 | 18480 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 5 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4836 | 18486 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 6 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [14 empty] | x
| 0x483C | 18492 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 7 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4842 | 18498 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 8 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4848 | 18504 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 9 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [14 empty] | x
| 0x484E | 18510 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 10 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4854 | 18516 | 1 | Funktionsblock | Parameter für Extern 1 | U8 |  |  | 0x00 | 0 = inaktiv, 1 = aktiv |  | RW | [14 empty] | x
| 0x4855 | 18517 | 1 | Funktionsblock | Parameter für Extern 2 | U8 |  |  | 0x00 | 0 = inaktiv, 1 = aktiv |  | RW | [14 empty] | x
| - | - | 1 | Security | Gerät auf Werkseinstellungen setzen | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | Zurücksetzen aller Parameter, Trends und Kommunikationsschnittstellen. Bei 5TY1 COM ECPDs werden geschützen Parameter nur zurückgesetzt, wenn diese zuvor entsperrt wurden. |  | CMD | x |  |  |  | x | x | x |  | x | x | x | x | x | x | x | x

## Kommunikation
ID für https | Register (Hex) | Register (dezimal) | Länge | Gruppe | Bezeichnung | Format | Min | Max | Default | Bemerkung | Einheit | Zugriff | Schreibbar nur als Superuser | POC 1000 | POC 1100 | POC 2000 | 5ST3 COM AS+FC | 5ST3 COM RCA + RCD/IR Test | 5ST3 COM RCA | 3RV2 COM | 3NA3 COM Fuse | 5SL6 COM MCB | 5SL6 COM MCB RCM | 5SV6 COM AFDD | 5SV8 COM RCM | 5TY1 COM ECPD | 5TT4 COM DIDO | 3NA6 COM Fuse
| 0x0200 | 512 | 3 | IP Parameter | Ethernet MAC Adresse | UCHAR[6] |  |  | ! |  |  | RO |  | x | x | x
| 0x0203 | 515 | 2 | IP Parameter | DHCP (automatische IP Vergabe) ein/aus | U32 | 0 | 1 | 1 | 0 = DHCP aus, 1 = DHCP ein |  | RW | x | x | x | x
| 0x0205 | 517 | 2 | IP Parameter | SNTP Server IP-Adresse | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0.0.0.0 |  |  | RW | x | x | x | x
| 0x0207 | 519 | 2 | IP Parameter | SNTP Client Mode | U32 | 0 | 2 | 0 | 0 = aus, 1 = aktiv, 2 = broadcast |  | RW | x | x | x | x
| 0x0209 | 521 | 2 | IP Parameter | Firewall ein/aus | U32 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | x | x | x | x
| 0x020B | 523 | 2 | IP Parameter | IP Port Nummer | U32 | 0 | 0xFFFF | 502 |  |  | RW | x | x | x | x
| 0x020D | 525 | 2 | IP Parameter | Statische IP-Adresse | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0.0.0.0 |  |  | RW | x | x | x | x
| 0x020F | 527 | 2 | IP Parameter | Statische Subnetzmaske | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 255.255.255.0 |  |  | RW | x | x | x | x
| 0x0211 | 529 | 2 | IP Parameter | Statisches Gateway | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0.0.0.0 |  |  | RW | x | x | x | x
| 0x029D | 669 | 2 | IP Parameter | Aktuelle IP-Adresse | U32 |  |  | 0.0.0.0 |  |  | RO |  | x | x | x
| 0x029F | 671 | 2 | IP Parameter | Aktuelle Subnetzmaske | U32 |  |  | 0.0.0.0 |  |  | RO |  | x | x | x
| 0x02A1 | 673 | 2 | IP Parameter | Aktuelle Gateway Adresse | U32 |  |  | 0.0.0.0 |  |  | RO |  | x | x | x
| 0x02A3 | 675 | 1 | IP Parameter | Aktivierung IP-Konfiguration | U16 |  |  | ! | 0x0 |  | CMD | x | x
| 0x0300 | 768 | 1 | BLE Parameter | Bluetooth Steuerung | U16 | 1 | 3 | ! | 1= BLE ein, 2 = BLE aus, 3 = Passkey zurücksetzen |  | CMD | x | x | x | x
| 0x0301 | 769 | 1 | BLE Parameter | Bluetooth Status | U16 | [5 empty] | RO |  | x | x | x
| 0x0302 | 770 | 1 | BLE Parameter | Bluetooth Sendeleistung | S16 | -18 | 4 | 2 |  | dBm | RW | x | x | x | x
| 0x0303 | 771 | 3 | BLE Parameter | Bluetooth Geräteadresse | U8[6] | [5 empty] | RO |  | x | x | x
| 0x0306 | 774 | 2 | BLE Parameter | Bluetooth Passkey | U32 | [5 empty] | RW | x | x | x | x
| 0x0400 | 1024 | 2 | Funk Parameter | Datum/Zeit (UTC) | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 946684800 | UNIX_TS seit 01.01.1970 |  | RW |  | x | x | x
| 0x0402 | 1026 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 1 | U16 |  |  | 0 | 0 = nicht verfügbar (MAC/Installationscode fehlen) 1 = Pairing läuft 2 = Pairing abgeschlossen 4 = Pairing fehlgeschlagen 5 = Pairing Timeout 9 = Entfernen läuft 11 = Entfernen timeout |  | RO |  | x
| 0x0403 | 1027 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 2 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0404 | 1028 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 3 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0405 | 1029 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 4 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0406 | 1030 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 5 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0407 | 1031 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 6 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0408 | 1032 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 7 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0409 | 1033 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 8 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x040A | 1034 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 9 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x040B | 1035 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 10 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x040C | 1036 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 11 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x040D | 1037 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 12 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x040E | 1038 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 13 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x040F | 1039 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 14 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0410 | 1040 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 15 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0411 | 1041 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 16 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0412 | 1042 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 17 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0413 | 1043 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 18 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0414 | 1044 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 19 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0415 | 1045 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 20 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0416 | 1046 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 21 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0417 | 1047 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 22 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0418 | 1048 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 23 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x0419 | 1049 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status Endgerät 24 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1026 |  | RO |  | x
| 0x041A | 1050 | 1 | Funk Parameter | Funk Sendeleistung | S16 | -18 | 2 | 0 |  | dBm | RW | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
| 0x041B | 1051 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 1 | U16 |  |  | 0 | 0 = IDLE (Kein Endgerät gepaired) 1 = Offline, 2 = Verbinden läuft, 3 = Verbunden |  | RO |  | x
| 0x041C | 1052 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 2 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x041D | 1053 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 3 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x041E | 1054 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 4 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x041F | 1055 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 5 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0420 | 1056 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 6 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0421 | 1057 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 7 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0422 | 1058 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 8 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0423 | 1059 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 9 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0424 | 1060 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 10 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0425 | 1061 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 11 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0426 | 1062 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 12 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0427 | 1063 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 13 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0428 | 1064 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 14 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0429 | 1065 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 15 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x042A | 1066 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 16 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x042B | 1067 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 17 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x042C | 1068 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 18 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x042D | 1069 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 19 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x042E | 1070 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 20 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x042F | 1071 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 21 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0430 | 1072 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 22 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0431 | 1073 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 23 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x0432 | 1074 | 1 | Funk Parameter | Device Status Endgerät 24 | U16 |  |  | 0 | siehe Registernr. 1051 |  | RO |  | x
| 0x044C | 1100 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 1 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x044D | 1101 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 2 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x044E | 1102 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 3 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x044F | 1103 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 4 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0450 | 1104 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 5 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0451 | 1105 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 6 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0452 | 1106 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 7 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0453 | 1107 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 8 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0454 | 1108 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 9 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0455 | 1109 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 10 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0456 | 1110 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 11 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0457 | 1111 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 12 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0458 | 1112 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 13 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0459 | 1113 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 14 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x045A | 1114 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 15 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x045B | 1115 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 16 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x045C | 1116 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 17 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x045D | 1117 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 18 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x045E | 1118 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 19 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x045F | 1119 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 20 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0460 | 1120 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 21 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0461 | 1121 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 22 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0462 | 1122 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 23 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0463 | 1123 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 24 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x0464 | 1124 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Powercenter | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Powercenter einen Parameter verändert wird |  | RO |  | x | x | x
| 0x04B1 | 1201 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 1 | U16 |  |  |  | 0 = unbekannt, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Ausgelöst, 4= reserve, 5 = Standby |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B2 | 1202 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 2 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B3 | 1203 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 3 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B4 | 1204 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 4 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B5 | 1205 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 5 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B6 | 1206 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 6 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B7 | 1207 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 7 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B8 | 1208 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 8 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04B9 | 1209 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 9 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04BA | 1210 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 10 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04BB | 1211 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 11 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04BC | 1212 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 12 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04BD | 1213 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 13 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04BE | 1214 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 14 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04BF | 1215 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 15 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C0 | 1216 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 16 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C1 | 1217 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 17 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C2 | 1218 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 18 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C3 | 1219 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 19 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C4 | 1220 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 20 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C5 | 1221 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 21 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C6 | 1222 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 22 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C7 | 1223 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 23 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x04C8 | 1224 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 24 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO |  |  | x | x
| 0x0738 | 1848 | 12 | Funk Parameter | Koppeln/Entfernen des Endgeräts | U8[24] | 0 | 3 | ! | 0 = Keine Aktion, 1 = Start Pairing, 3 = Gerät entfernen/Pairing abbrechen (Beispiel: Pairing starten für End Gerät 1 und 3: Byte 1 & 3 auf den Wert 1 setzen, die anderen sind 0) |  | CMD |  | x
| 0x0744 | 1860 | 1 | Funk Parameter | Manuelle Funkkanalauswahl ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein Nur vor 1. Pairing einstellbar Ab Version 2.0 verfügbar |  | RW | x | x | x | x
| 0x0745 | 1861 | 1 | Funk Parameter | Funkkanalauswahl | U16 | 11 | 26 | 11 | Nur vor 1. Pairing einstellbar Ab Version 2.0 verfügbar |  | RW | x | x | x | x
| 0x4000 | 16384 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (1) | U16 |  |  |  | 0 = nicht verfügbar (MAC/Installationscode fehlen) 1 = Pairing läuft 2 = Pairing abgeschlossen 4 = Pairing fehlgeschlagen 5 = Pairing Timeout 9 = Entfernen läuft 11 = Entfernen timeout |  | RO |  |  | x | x
| 0x4001 | 16385 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (2) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4002 | 16386 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (3) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4003 | 16387 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (4) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4004 | 16388 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (5) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4005 | 16389 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (6) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4006 | 16390 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (7) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4007 | 16391 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (8) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4008 | 16392 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (9) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4009 | 16393 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (10) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x400A | 16394 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (11) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x400B | 16395 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (12) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x400C | 16396 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (13) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x400D | 16397 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (14) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x400E | 16398 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (15) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x400F | 16399 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (16) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4010 | 16400 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (17) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4011 | 16401 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (18) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4012 | 16402 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (19) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4013 | 16403 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (20) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4014 | 16404 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (21) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4015 | 16405 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (22) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4016 | 16406 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (23) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4017 | 16407 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (24) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4064 | 16484 | 1 | Funk Parameter | Device Status (1) | U16 |  |  |  | 0 = IDLE (Kein Endgerät gepaired) 1 = Offline, 2 = Verbinden läuft, 3 = Verbunden |  | RO |  |  | x | x
| 0x4065 | 16485 | 1 | Funk Parameter | Device Status (2) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4066 | 16486 | 1 | Funk Parameter | Device Status (3) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4067 | 16487 | 1 | Funk Parameter | Device Status (4) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4068 | 16488 | 1 | Funk Parameter | Device Status (5) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4069 | 16489 | 1 | Funk Parameter | Device Status (6) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x406A | 16490 | 1 | Funk Parameter | Device Status (7) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x406B | 16491 | 1 | Funk Parameter | Device Status (8) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x406C | 16492 | 1 | Funk Parameter | Device Status (9) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x406D | 16493 | 1 | Funk Parameter | Device Status (10) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x406E | 16494 | 1 | Funk Parameter | Device Status (11) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x406F | 16495 | 1 | Funk Parameter | Device Status (12) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4070 | 16496 | 1 | Funk Parameter | Device Status (13) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4071 | 16497 | 1 | Funk Parameter | Device Status (14) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4072 | 16498 | 1 | Funk Parameter | Device Status (15) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4073 | 16499 | 1 | Funk Parameter | Device Status (16) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4074 | 16500 | 1 | Funk Parameter | Device Status (17) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4075 | 16501 | 1 | Funk Parameter | Device Status (18) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4076 | 16502 | 1 | Funk Parameter | Device Status (19) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4077 | 16503 | 1 | Funk Parameter | Device Status (20) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4078 | 16504 | 1 | Funk Parameter | Device Status (21) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4079 | 16505 | 1 | Funk Parameter | Device Status (22) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x407A | 16506 | 1 | Funk Parameter | Device Status (23) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x407B | 16507 | 1 | Funk Parameter | Device Status (24) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO |  |  | x | x
| 0x45DC | 17884 | 50 | Funk Parameter | Koppeln/Entfernen des Endgeräts | U8[100] | 0 | 3 | ! | 0 = Keine Aktion, 1 = Start Pairing, 3 = Gerät entfernen/Pairing abbrechen (Beispiel: Pairing starten für End Gerät 1 und 3: Byte 1 & 3 auf den Wert 1 setzen, die anderen sind 0) |  | CMD | x |  | x | x
| 0x460E | 17934 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (1) | U32 |  |  |  | 0 = Initial, 1 = Gerät unbekannt, 2 = Fehler bitte Gerät entfernen, 3 = Gerät erkannt |  | RO |  |  | x | x
| 0x4610 | 17936 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (2) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4612 | 17938 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (3) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4614 | 17940 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (4) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4616 | 17942 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (5) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4618 | 17944 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (6) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x461A | 17946 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (7) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x461C | 17948 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (8) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x461E | 17950 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (9) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4620 | 17952 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (10) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4622 | 17954 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (11) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4624 | 17956 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (12) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4626 | 17958 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (13) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4628 | 17960 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (14) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x462A | 17962 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (15) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x462C | 17964 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (16) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x462E | 17966 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (17) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4630 | 17968 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (18) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4632 | 17970 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (19) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4634 | 17972 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (20) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4636 | 17974 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (21) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x4638 | 17976 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (22) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x463A | 17978 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (23) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x463C | 17980 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (24) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO |  |  | x | x
| 0x1000 | 4096 | 2 | Delayed ACK | Status der aktuellen Delayed-Acknowledge-Anfrage | U32 |  |  |  | 0x00000000: Idle. Kein Schreib-Prozess laufend, Warten auf Prozess 0x00000001: Läuft. Endgerät beschäftigt. Schhreibanfrage wird abgelehnt. 0x00000002: Erfolg: Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. 0x00000003: Fehlgeschlagen. Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. |  | RW |  | x | x | x
| 0x1002 | 4098 | 121 | Delayed ACK | Delayed Response Log Information | UCHAR[242] | [5 empty] | RO |  | x | x | x
| 0x107B | 4219 | 2 | Delayed ACK | Status der aktuellen Delayed-Acknowledge Read Log Anfrage | U32 |  |  |  | 0x00000000: Idle. Kein Lese-Prozess laufend, Warten auf Prozess 0x00000001: Läuft. Endgerät beschäftigt. Schhreibanfrage wird abgelehnt. 0x00000002: Erfolg: Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. 0x00000003: Fehlgeschlagen. Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. |  | RW |  | x | x | x
| 0x4A00 | 18944 | 1 | Security | Status lokales Usermanagement | U8 |  |  | 0 | Bitwert: 0=nein, 1 =ja Bitfeld: 0: Mind. 1 Superuser angelegt? |  | RO |  |  | x | x
| 0x4A02 | 18946 | 1 | Security | Schreibschutz Status | U8 |  |  | 0 | Bitwert: 0=deaktiviert, 1 =aktiviert Bitfeld: 0: Mechanischer Schreibschutz |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 65 | Security | Lokalen Benutzer anlegen oder anpassen | U8[129] |  |  | ! | Superuser kann Nutzer inkl. Passwort und Rolle anlegen bzw. ändern |  | CMD | x |  | x | x
| - | - | 32 | Security | Lokalen Benutzer löschen | U8[64] |  |  | ! | Superuser kann angelegte Nutzer löschen |  | CMD | x |  | x | x
| - | - | 32 | Security | Benutzername des lokalen Benutzers 1 | UCHAR[64] |  |  | "" | uchar[64] Benutzername Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Rolle des lokalen Benutzers 1 | U8 | 0 | 255 | 255 | 0 = Viewer 1 = Superuser 3 = Observer 4 = Engineer 255 = Unkown Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 32 | Security | Benutzername des lokalen Benutzers 2 | UCHAR[64] |  |  | "" | uchar[64] Benutzername Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Rolle des lokalen Benutzers 2 | U8 | 0 | 255 | 255 | 0 = Viewer 1 = Superuser 3 = Observer 4 = Engineer 255 = Unkown Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 32 | Security | Benutzername des lokalen Benutzers 3 | UCHAR[64] |  |  | "" | uchar[64] Benutzername Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Rolle des lokalen Benutzers 3 | U8 | 0 | 255 | 255 | 0 = Viewer 1 = Superuser 3 = Observer 4 = Engineer 255 = Unkown Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 32 | Security | Benutzername des lokalen Benutzers 4 | UCHAR[64] |  |  | "" | uchar[64] Benutzername Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Rolle des lokalen Benutzers 4 | U8 | 0 | 255 | 255 | 0 = Viewer 1 = Superuser 3 = Observer 4 = Engineer 255 = Unkown Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 32 | Security | Benutzername des lokalen Benutzers 5 | UCHAR[64] |  |  | "" | uchar[64] Benutzername Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Rolle des lokalen Benutzers 5 | U8 | 0 | 255 | 255 | 0 = Viewer 1 = Superuser 3 = Observer 4 = Engineer 255 = Unkown Lesbar nur als Superuser |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 48 | Security | Eigenes Passwort ändern | U8[96] |  |  | ! | Eigenes Passwort ändern. Für jeden Benutzer möglich. Altes, neues und wiederholtes Passwort notwendig |  | CMD |  |  | x | x
| - | - | 32 | Security | Eigener Benutzername | UCHAR[64] |  |  | "" | uchar[64] Benutzername |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Eigene Rolle | U8 |  |  | ! | 0 = Viewer (default, solange nicht eingeloggt) 1 = Superuser 3 = Observer 4 = Engineer 255 = Unkown |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Anzahl falscher Anmeldungen | U16 | 1 | 10 | 3 |  |  | RW | x |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Zeitraum für Anmeldungen | U16 | 30 | 900 | 180 |  | s | RW | x |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Login Sperrzeit | U16 | 30 | 900 | 60 |  | s | RW | x |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Lokale Benutzer entsperren | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! |  |  | CMD | x |  | x | x
| - | - | 1 | Security | Unauthentifiziertes Fernschalten via Modbus aktivieren | U8 | 0 | 1 | 0 | Bitwert 0=deaktiviert, 1=aktiviert Bitfeld: 0: Schalten via Modbus |  | RW | x |  | x | x
| - | - | 2 | Security | Fernschaltbefehl via https | U16 | 0 | 2 | ! | 0 = OFF 1 = ON 2 = STANDBY Hinweis: Das Schalten über https erfordert keinen Tastendrucks am ECPD |  | CMD | [5 empty] | x | x | [6 empty] | x
| - | - | 64 | Cloud | Client ID | UCHAR[128] |  |  | " " |  |  | RW | x |  |  | x
| - | - | 128 | Cloud | Server Endpunkt | UCHAR[256] |  |  | " " |  |  | RW | x |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Server Port | U16 | 1 | 65535 | 8883 |  |  | RW | x |  |  | x
| - | - | 256 | Cloud | Topicname für Zeitreihendaten | UCHAR[512] |  |  | " " |  |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 256 | Cloud | Topicname für Events | UCHAR[512] |  |  | " " |  |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Gruppe Strom/Leistung veröffentlichen | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Gruppe Elektrische Werte veröffentlichen | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Gruppe Status veröffentlichen | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Gruppe RCM veröffentlichen | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Gruppe Alarm veröffentlichen | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Gruppe Betriebsinfo veröffentlichen | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Client start/stop | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = stop, 1 = start Hinweis: Vor dem Start (=1) müssen Server Endpunkt und TLS-Server Zertifikatkonfiguriert sein. Außerdem muss der Datenpunkt Verbindung testen auf 0 stehen. |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Verbindung testen | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = stop, 1 = start Hinweis: Vor dem Start (=1) müssen Server Endpunkt und TLS-Server Zertifikatkonfiguriert sein. Nach dem Test wird der Wert automatisch auf 0 zurückgesetzt. |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Verbindungszustand | U16 | 0 | 500 | 256 | 0 = Verbindung akzeptiert 1 = Unzulässige Protokollversion 2 = Identifikator abgelehnt 3 = Server nicht verfügbar 4 = Falscher Benutzername oder falsches Passwort 5 =Nicht autorisiert 256 = Verbindung getrennt 257 = DNS-Auflösungsfehler 258 = Server-Endpunkt nicht erreichbar 259 = Verbindungszeitüberschreitung 260 = Verbindung fehlgeschlagen_SSL-TLS-Fehler 261 = Verbindung fehlgeschlagen_Verschlüsselungsfehler 500 = Verbindung fehlgeschlagen |  | RO |  |  |  | x
| - | - | 2 | Cloud | Intervall für Zeitreihendaten | U32 | 2 | 86400 | 10 |  |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 50 | Cloud | Aktivierung Endgeräte | U8[100] | 0 | 1 | 1 | Wert pro Gerät: 0 = Gerät deaktiviert, 1 = Gerät aktiviert. Array [0] ist das Powercenter 2000 selbst. Array [1-24] sind die unterlagerten Endgeräte. |  | RW |  |  |  | x
| - | - | 3072 | Cloud | TLS-Client-Zertifikat mit privatem Client-Schlüssel | UCHAR[6144] |  |  | " " | { UCHAR[4096] TLS Client Certificate; UCHAR[2048] TLS Client Private Key; } |  | WO | x |  |  | x
| - | - | 2048 | Cloud | TLS-Server-Zertifikat | UCHAR[4096] |  |  | " " |  |  | WO | x |  |  | x
| - | - | 128 | Cloud | TLS-Client-Zertifikat Betreff | UCHAR[256] |  |  | " " | Subjekt des Zertifikats zum Zurücklesen, ob Zertifikat importiert wurde |  | RO |  |  |  | x
| - | - | 1 | Cloud | Verfügbarkeit privater TLS-Client-Schlüssel | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = nicht verfügbar, 1 = verfügbar |  | RO |  |  |  | x
| - | - | 128 | Cloud | TLS-Server-Zertifikat Betreff | UCHAR[256] |  |  | " " | Subjekt des Zertifikats zum Zurücklesen, ob Zertifikat importiert wurde |  | RO |  |  |  | x
| - | - | 1 | SMTP | SMTP Client ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 64 | SMTP | Email Absenderadresse | UCHAR[128] |  |  | " " |  |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 128 | SMTP | SMTP Server Adresse | UCHAR[256] |  |  | " " |  |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 2 | SMTP | SMTP Server Port Nummer | U32 | 0 | 0xFFFF | 0 |  |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 192 | SMTP | Email Empfängeradressen (bis zu 3 Adressen) | UCHAR[384] |  |  | " " | {uchar[128]_RecipientAddress1; uchar[128]_RecipientAddress2; uchar[128]_RecipientAddress3} |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 64 | SMTP | SMTP Benutzer Name | UCHAR[128] |  |  | " " |  |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 32 | SMTP | SMTP Password | UCHAR[64] |  |  | " " |  |  | WO |  |  | x | x
| - | - | 1 | SMTP | SMTP Authentifizierung ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 1 | SMTP | SMTP Verbindungsversuch Wiederholungsintervall | U16 | 0 | 65535 | 10 |  |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 1 | SMTP | SMTP Verschlüsselung | U16 | 1 | 2 | 1 | 1=TLS, 2=STARTTLS |  | RW |  |  | x | x
| - | - | 2048 | SMTP | SMTP TLS-Server-Zertifikat | UCHAR[4096] |  |  | " " | X.509-Server-/CA-Zertifikat, das vom Kunden importiert wird |  | WO |  |  | x | x
| - | - | 128 | SMTP | SMTP TLS-Server-Zertifikat Betreff | UCHAR[256] |  |  | " " | Subjekt des Zertifikats zum Zurücklesen, ob Zertifikat importiert wurde |  | RO |  |  | x | x
| - | - | 1 | SMTP | SMTP Kommando Test Email | U16 |  |  | ! |  |  | CMD |  |  | x | x
| - | - | 1 | SMTP | SMTP Verbindungszustand | U16 | 0 | 500 | 256 | 0 = Verbindung akzeptiert 1 = SSL TLS nicht untersützt 2 = Authentifizierungsmethode nicht unterstützt 3 = Server nicht verfügbar 4 = Falscher Benutzername oder Passwort 5 = Sendefehler (Sendekommando vom Server zurückgewiesen) 6 = Ungültiges E-Mail Nachrichtenformat 256 = Getrennt 257 = DNS Auflösungsfehler 258 = Unerreichbarer Server-Endpunkt 259 = Zeitüberschreitung der Verbindung 260 = Verbindung fehlgeschlagen SSL TLS Fehler 261 = Verbindung fehlgeschlagen CIPHER Fehler 500 = Verbindung fehlgeschlagen |  | RO |  |  | x | x

## ReadMe
Stand | 2026-04-01
Gilt für Firmwareversion (Paket) | V7.3
Änderungen V7.3 2026-04:
Update Geräteverfügbarkeit bei Registernr. | 2650, 19458 | Kommando Zurücksetzen auf Werkseinstellungen und Parameter
Neuer Parameter mit ID | 3667 | Dauerhaftes Schalten für 5TT4 DIDO erzwingen
Neue Gruppe im Reiter Kommunikation | SMPT | Für POC1100/2000
Änderungen V7.2 2025-12:
Neues Gerät mit neuen Datenpunkten | 3NA6 COM Fuse | Neu: Blinkmodus, THD, Betriebszustand
Neue Parameter mit ID | 18963-18966 | Brute force protection für POC1100/2000
Neuer Parameter für ECPD mit Registernr. | 2726 | Zähler für Änderung geschützter Parameter
Update Geräteverfügbarkeit bei Registernr. | 2650 | Kommando Zurücksetzen der Parameter
Neuer Parameter mit ID | 19458 | Kommando Zurücksetzen auf Werkseinstellungen
Neue Parameter mit Registernr. | 170, 174, 3138, 3702
Update der Einstellbarkeit bei Registernr. | 3709
Änderungen V7.1 2025-08:
Neue Geräte mit neuen Datenpunkten | POC2000, 5TT4 COM DIDO
Neue Gruppe im Reiter Kommunikation | Cloud | Für POC2000
Neue Messwerte für ECPD verfübar | 3115, 3116 | Status digitaler Ein-/Ausgang
Default Änderung im Parameter | 5418 | RCM Funktion für ECPD per default aktiv
Änderungen V7 2025-04:
Neue Spalte: ID für https | ID ist notwendig für https via REST-API
Neue Spalte: Schreibbar nur als Superuser | Nur Superuser dürfen Datenpunkte mit "x" in dieser Spalte schreiben. Alle anderen sind entweder nicht schreibbar oder können auch von Engineer Nutzerrollen per HTTPS geschrieben werden
Neue Gruppe im Reiter Kommunikation | Security | Diese Datenpunkte geben eine Übersicht über Funktionen der https Verbindung / RBAC
Änderungen V6 2025-01:
Neue Parameter mit Registernr. | 3700, 3701, 5427, 5428
Neue Parameter Gruppe | Funktionsblock
Neue Parameter mit Registernr. | 18456, 18462, 18468
Entfernte Parameter (noch nicht unterstützt) | 5416, 5417