## Funktional
ID | Beschreibung | Kommentar
FA-01 | Das ECPD und Powercenter müssen über ein geeignetes Protokoll mit Desigo CC vebunden werden können. Dies setzt einen Import und eine Instanziierung in Desigo CC voraus. | Powecenter und ECPD? Sentron 1000 bereits in Desigo CC, soll das für Sentron 1100 auch gemacht werden?
FA-02 | Die Kommunikation muss zyklisch erfolgen und Datenpunkte zyklisch übermitteln. Die Frequenz soll konfigurierbar sein.
FA-03 | Alle Messwerte des ECPD müssen als Datenpunkte in Desigo CC sichtbar sein. Diese Messwerte müssen eine korrekte Beschriftung haben.
FA-04 | Es muss möglich sein, Statusmeldungen und Alarme in Desigo CC zu empfangen, anzeigen zu lassen, zu bearbeiten und zu quittieren. Das Verhalten soll hierbei gleich zu anderen Alarmen sein. | Gehen die Alarme auch über Modbus oder werden die erst in Desigo CC anhand Messdaten erzeugt? Wie sieht da entsprechend die Integration aus?
FA-05 | Die Alarme sollen den verschiedenen in Desigo CC vorhandenen Alarmkategorien passend zugeordnet werden. | Bei Sentron Powermanager: Alarm Zustand wird über Modbus übertragen, wo kann Interpretation stattfinden?
FA-06 | Es muss möglich sein, über die gewählte Schnittstelle entsprechende Fernsteuerbefehle zu senden und alle verfügbaren Konfigurationen vorzunehmen. | Bei Sentron 1000 anscheinend nur in begrenztem Rahmen was die Features angeht, wie sieht das da aus?
FA-07 | Messwerte und Zustände der Geräte müssen in Dashboards visualisiert werden können. Dazu müssen die zu visualisierenden Werte in entsprechende Archivgruppen eingeteilt werden. | Findet die Visualisierung im Objektmodell statt oder in Desigo CC? Ist das Teil der Aufgabe?
FA-08 | Automatische DGUV-Prüfung muss möglich sein über Desigo CC, diese Prüfung muss in Desigo CC dokumentiert werden. | Wie könnte das aussehen?
FA-09 | Die initiale Konfiguration soll weiterhin über SENTRON Powerconfig möglich sein. | Software fehlt bei mir im Moment noch
FA-10 | Bei Kommunikationsunterbrechung muss ein Alarm ausgelöst werden. | Desigo CC oder in ECPD Konfig?
FA-11
FA-12
FA-13
FA-14
FA-15
FA-16
FA-17
FA-18
FA-19
FA-20
FA-21
FA-22

## Nichtfunktional
ID | Beschreibung | Kommentar
NFA-01 | Der gesamte Integrationsprozess muss vollständig dokumentiert sein.
NFA-02 | Es muss eine Anleitung zur Integration des entwickelten Modells für Desigo CC geben. Diese Anleitung soll für sowohl technisches Personal, welches die Anlagen installiert, als auch administratives Personal, welches die Konfiguration in Desigo CC vornimmt, geeignet sein. | Zusätzlich zu Bachelorarbeit
NFA-03 | Das Modell muss modular aufgebaut sein, sodass einzelne Datenpunkte oder Funktionen ohne vollständige Neuerstellung angepasst werden können.
NFA-04 | Das Objektmodell muss mit der Desigo CC Version 9.0 kompatibel sein.
NFA-05 | Das Modell muss für den Einsatz mit mehreren ECPD-Instanzen erweiterbar sein.
NFA-06
NFA-07
NFA-08
NFA-09
NFA-10
NFA-11
NFA-12
NFA-13
NFA-14
NFA-15
NFA-16
NFA-17
NFA-18
NFA-19
NFA-20
NFA-21
NFA-22
NFA-23
NFA-24
NFA-25
NFA-26
NFA-27
NFA-28
NFA-29
NFA-30
NFA-31
NFA-32
NFA-33
NFA-34
NFA-35
NFA-36
NFA-37
NFA-38
NFA-39
NFA-40
NFA-41

## Randbedingungen
ID | Beschreibung | Kommentar
RB-01 | Zur Einrichtung: Installation der SENTRON Powerconfig Software und Desigo CC mit Konfigurationsrechten
RB-02 | Verfügbarkeit eines Powercenters 1100 oder 2000 mit einem Sentron ECPD, vorausgesetzt die Funktionsweise im Powercenter 2000 ist der des Powercenters 1100 gleich | Unklar ob Powercenter 1000 die benötigten Funktionalitäten bereitstellt
RB-03 | Netzwerkverbindung zum Powercenter mit entsprechenden Protokoll, Verbindung von ECPD und Powercenter mit Bluetooth LE wie in der Installationsanleitung beschrieben
RB-04 | Für die Testumgebung steht ein Powercenter 1100 und eine ECPD Anlage zur Verfügung, auf dessen Grundlage das Objektmodell entwickelt wird.
RB-05
RB-06
RB-07
RB-08
RB-09
RB-10
RB-11
RB-12
RB-13
RB-14
RB-15
RB-16
RB-17
RB-18
RB-19
RB-20
RB-21
RB-22
RB-23
RB-24
RB-25
RB-26
RB-27
RB-28
RB-29
RB-30
RB-31
RB-32
RB-33
RB-34
RB-35
RB-36
RB-37
RB-38
RB-39
RB-40
RB-41

## Modbus Parameter Powercenter 11
Register | Länge | Gruppe | Bezeichnung | Format | Min | Max | Default | Bemerkung | Einheit | Zugriff | Schreibbar nur als Superuser | Kommentar Malte
2560 | 2 | Diagnose | Alarm Zustand | U32 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv. Bitfeld: 0: Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom 1: Alarm Betriebsstunden, 2: Alarm Schaltspiele 3: Alarm Auslösezähler, 4: Alarm Temperaturüberschreitung 5: Alarm 1 Überstrom, 6: Alarm 2 Überstrom 7: Alarm 1 Unterstrom,8: Alarm 2 Unterstrom 9: Alarm 1 Überspannung, 10: Alarm 2 Überspannung 11 : Alarm 1 Unterspannung, 12 : Alarm 2 Unterspannung 13: Schalter ausgelöst, 14: Auslösung Fehlerlichtbogen 15 : Auslösung Überspannung, 16: Alarm Kurzschlussauslösezähler 17: Alarm: AFDD Tripschwelle Unterschreitung. 18: Selbsttest fehlgeschlagen 19: Auslösung Unterspannung, 20: Auslösung Fehlerstrom 24-31: Geräte spezifisch. RCA: 24: RCD Test Zähler Alarm, 25: ARD Fehler, 26: RCD Test fehlgeschlagen, 27: IR Test fehlgeschlagen, 28: IR Test Warnung MCB RCM: 24: RCM AC Voralarm, 25: RCM AC Alarm, 26: RCM RMS Voralarm, 27: RCM RMS Alarm MSP: 24: Überlastauslösung Alarm, 25: Kurzschlussauslösung Alarm ECPD: 24: RCM Vorlarm, 25: RCM Alarm, 26: Verzögerte Auslösung, 27: Unverzögerte Auslösung, 28: ARD fehlgeschlagen, 29: Übertemperaturabschaltung, 30: Alarm für verzögerte Auslösungen, 31: Alarm EIN blockiert |  | RO
2578 | 4 | Diagnose | Betriebsstundenzähler gesamt | FP64 |  |  | 0 |  | s | RO |  | GEHT SO NICHT, PDE HAT KEINE FP64
2621 | 1 | Diagnose | BLE Empfangssignalstärke RSSI | S16 | -127 | 20 |  |  | dBm | RO |  | S16: als INT drin
2629 | 4 | Diagnose | Zeit- und Synchronisationsstatus | U8[8] |  |  | 946684800 | {uint32_t PARAM_DATE_TIME, uint32_t SYNC_STATUS} |  | RO |  | nicht hinzugefügt
2633 | 1 | Diagnose | Aktiver Funkkanal | U16 | 0 | 26 |  |  |  | RO
3072 | 2 | Messwerte | Temperatur | FP32 |  |  | NaN |  | °C | RO
3074 | 2 | Messwerte | Mittelwert Temperatur | FP32 |  |  | NaN |  | °C | RO |  | nicht hinzugefügt
2 | 1 | Identifikation | Hersteller ID | U16 |  |  | 0x2A | = 42 = Siemens |  | RO
3 | 10 | Identifikation | Artikelnummer | UCHAR[20] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO
13 | 8 | Identifikation | Seriennummer | UCHAR[16] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO
21 | 1 | Identifikation | Hardware Version | U16 | [5 empty] | RO
22 | 2 | Identifikation | Software Version | UCHAR[4] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO
29 | 16 | Identifikation | Anlagenkennzeichen (Name) | UCHAR[32] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW
45 | 11 | Identifikation | Einbauort | UCHAR[22] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW
56 | 8 | Identifikation | Installationsdatum | UCHAR[16] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW
94 | 1 | Identifikation | Zielmarkt | U16 | 1 | 3 | 1 | 1= IEC, 2=UL, 3=IEC+UL |  | RO
97 | 1 | Identifikation | Blinkmodus zur Grätelokalisierung | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = Blinken stoppen, 1 = Blinken für 10 Sekunden |  | CMD
109 | 1 | Identifikation | Hardware Ausgabestand | U16 | 0 | 10 | 0 | 0 = nicht verfügbar, 1 = Stand 1 usw. |  | RO
112 | 1 | Identifikation | Gerätevariante | U16 | 0 | 0xFFFE | 0 | 0 = unbekannt, 1 = 5ST3 COM AS+FC, 2 = 3NA3 COM Fuse, 3 = 5SL6 COM MCB, 4 = 5SV6 COM AFDD, 5 = 5ST3 COM RCA Standard, 6 = 5ST3 COM RCA mit RCD/IR Test, 7 = 5SL6 COM MCB RCM, 8 = 5SV8 COM RCM, 9 = 3RV2 COM MSP, 10 = 5SV8 COM RCM (1 Kanal), 11= 5TY1 COM ECPD, 14 = POC1100, 16 = POC2000, 18 = 5TT4 COM DIDO, 19 = 3NA6 COM Fuse |  | RO
170 | 4 | Identifikation | Vollständige Version des Parametersets | U64 |  |  | 0 |  |  | RO
174 | 2 | Identifikation | Hauptversion des Parametersets | U8[4] |  |  | 0 | Beispiel: 0x56 0x01 0x00 0x00 "V100"; wird gelesen als "V1.0.0" |  | RO
2582 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm der Betriebsstunden ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
2583 | 4 | Diagnose Parameter | Grenzwert Betriebsstunden | FP64 | 60 | 864000000 | 158000000 |  | s | RW
3586 | 2 | Parameter | Zeitperiode für die Mittelwertbildung der Temperatur | U32 | 60 | 3600 | 600 |  | s | RW
3588 | 1 | Parameter | Temperatur Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3589 | 2 | Parameter | Grenzwert Temperaturüberschreitung | FP32 | 20 | 110 3NA COM: 120 Powercenter: 85 | 105 3NA COM: 115 Powercenter: 80 |  | °C | RW
3591 | 2 | Parameter | Hysterese Temperatur Alarm | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW
3593 | 2 | Parameter | Letzte Diagnose Log OID | U32 | [5 empty] | RO
3672 | 2 | Parameter | Letzte Message Log OID | U32 | [5 empty] | RO
512 | 3 | IP Parameter | Ethernet MAC Adresse | UCHAR[6] |  |  | ! |  |  | RO
513 | 2 | IP Parameter | DHCP (automatische IP Vergabe) ein/aus | U32 | 0 | 1 | 1 | 0 = DHCP aus, 1 = DHCP ein |  | RW | x
514 | 2 | IP Parameter | SNTP Server IP-Adresse | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0.0.0.0 |  |  | RW | x
515 | 2 | IP Parameter | SNTP Client Mode | U32 | 0 | 2 | 0 | 0 = aus, 1 = aktiv, 2 = broadcast |  | RW | x
516 | 2 | IP Parameter | Firewall ein/aus | U32 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW | x
517 | 2 | IP Parameter | IP Port Nummer | U32 | 0 | 0xFFFF | 502 |  |  | RW | x
518 | 2 | IP Parameter | Statische IP-Adresse | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0.0.0.0 |  |  | RW | x
519 | 2 | IP Parameter | Statische Subnetzmaske | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 255.255.255.0 |  |  | RW | x
520 | 2 | IP Parameter | Statisches Gateway | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0.0.0.0 |  |  | RW | x
528 | 2 | IP Parameter | Aktuelle IP-Adresse | U32 |  |  | 0.0.0.0 |  |  | RO
529 | 2 | IP Parameter | Aktuelle Subnetzmaske | U32 |  |  | 0.0.0.0 |  |  | RO
530 | 2 | IP Parameter | Aktuelle Gateway Adresse | U32 |  |  | 0.0.0.0 |  |  | RO
768 | 1 | BLE Parameter | Bluetooth Steuerung | U16 | 1 | 3 | ! | 1= BLE ein, 2 = BLE aus, 3 = Passkey zurücksetzen |  | CMD | x
769 | 1 | BLE Parameter | Bluetooth Status | U16 | [5 empty] | RO
770 | 1 | BLE Parameter | Bluetooth Sendeleistung | S16 | -18 | 4 | 2 |  | dBm | RW | x
771 | 3 | BLE Parameter | Bluetooth Geräteadresse | U8[6] | [5 empty] | RO
772 | 2 | BLE Parameter | Bluetooth Passkey | U32 | [5 empty] | RW | x
1024 | 2 | Funk Parameter | Datum/Zeit (UTC) | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 946684800 | UNIX_TS seit 01.01.1970 |  | RW
1049 | 1 | Funk Parameter | Funk Sendeleistung | S16 | -18 | 2 | 0 |  | dBm | RW | x
1099 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 1 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1100 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 2 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1101 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 3 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1102 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 4 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1103 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 5 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1104 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 6 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1105 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 7 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1106 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 8 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1107 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 9 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1108 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 10 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1109 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 11 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1110 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 12 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1111 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 13 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1112 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 14 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1113 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 15 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1114 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 16 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1115 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 17 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1116 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 18 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1117 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 19 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1118 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 20 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1119 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 21 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1120 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 22 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1121 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 23 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1122 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Endgerät 24 | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Endgerät einen Parameter verändert wird |  | RO
1123 | 1 | Funk Parameter | Zähler Parameteränderung Powercenter | U16 | 0 | 0xFFFF | 0 | Zählt hoch, wenn am Powercenter einen Parameter verändert wird |  | RO
1200 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 1 | U16 |  |  |  | 0 = unbekannt, 1 = AUS, 2 = EIN, 3 = Ausgelöst, 4= reserve, 5 = Standby |  | RO
1201 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 2 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1202 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 3 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1203 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 4 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1204 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 5 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1205 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 6 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1206 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 7 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1207 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 8 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1208 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 9 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1209 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 10 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1210 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 11 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1211 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 12 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1212 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 13 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1213 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 14 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1214 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 15 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1215 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 16 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1216 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 17 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1217 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 18 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1218 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 19 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1219 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 20 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1220 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 21 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1221 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 22 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1222 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 23 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1223 | 1 | Funk Parameter | Schalter Status Endgerät 24 | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 1201 |  | RO
1585 | 1 | Funk Parameter | Manuelle Funkkanalauswahl ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein Nur vor 1. Pairing einstellbar Ab Version 2.0 verfügbar |  | RW | x
1586 | 1 | Funk Parameter | Funkkanalauswahl | U16 | 11 | 26 | 11 | Nur vor 1. Pairing einstellbar Ab Version 2.0 verfügbar |  | RW | x
16384 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (1) | U16 |  |  |  | 0 = nicht verfügbar (MAC/Installationscode fehlen) 1 = Pairing läuft 2 = Pairing abgeschlossen 4 = Pairing fehlgeschlagen 5 = Pairing Timeout 9 = Entfernen läuft 11 = Entfernen timeout |  | RO
16385 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (2) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16386 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (3) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16387 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (4) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16388 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (5) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16389 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (6) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16390 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (7) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16391 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (8) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16392 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (9) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16393 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (10) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16394 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (11) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16395 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (12) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16396 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (13) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16397 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (14) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16398 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (15) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16399 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (16) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16400 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (17) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16401 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (18) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16402 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (19) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16403 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (20) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16404 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (21) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16405 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (22) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16406 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (23) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16407 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (24) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16484 | 1 | Funk Parameter | Device Status (1) | U16 |  |  |  | 0 = IDLE (Kein Endgerät gepaired) 1 = Offline, 2 = Verbinden läuft, 3 = Verbunden |  | RO
16485 | 1 | Funk Parameter | Device Status (2) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16486 | 1 | Funk Parameter | Device Status (3) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16487 | 1 | Funk Parameter | Device Status (4) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16488 | 1 | Funk Parameter | Device Status (5) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16489 | 1 | Funk Parameter | Device Status (6) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16490 | 1 | Funk Parameter | Device Status (7) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16491 | 1 | Funk Parameter | Device Status (8) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16492 | 1 | Funk Parameter | Device Status (9) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16493 | 1 | Funk Parameter | Device Status (10) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16494 | 1 | Funk Parameter | Device Status (11) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16495 | 1 | Funk Parameter | Device Status (12) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16496 | 1 | Funk Parameter | Device Status (13) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16497 | 1 | Funk Parameter | Device Status (14) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16498 | 1 | Funk Parameter | Device Status (15) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16499 | 1 | Funk Parameter | Device Status (16) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16500 | 1 | Funk Parameter | Device Status (17) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16501 | 1 | Funk Parameter | Device Status (18) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16502 | 1 | Funk Parameter | Device Status (19) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16503 | 1 | Funk Parameter | Device Status (20) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16504 | 1 | Funk Parameter | Device Status (21) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16505 | 1 | Funk Parameter | Device Status (22) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16506 | 1 | Funk Parameter | Device Status (23) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16507 | 1 | Funk Parameter | Device Status (24) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16784 | 50 | Funk Parameter | Koppeln/Entfernen des Endgeräts | U8[100] | 0 | 3 | ! | 0 = Keine Aktion, 1 = Start Pairing, 3 = Gerät entfernen/Pairing abbrechen (Beispiel: Pairing starten für End Gerät 1 und 3: Byte 1 & 3 auf den Wert 1 setzen, die anderen sind 0) |  | CMD | x
16785 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (1) | U32 |  |  |  | 0 = Initial, 1 = Gerät unbekannt, 2 = Fehler bitte Gerät entfernen, 3 = Gerät erkannt |  | RO
16786 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (2) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16787 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (3) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16788 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (4) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16789 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (5) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16790 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (6) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16791 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (7) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16792 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (8) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16793 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (9) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16794 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (10) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16795 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (11) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16796 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (12) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16797 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (13) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16798 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (14) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16799 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (15) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16800 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (16) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16801 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (17) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16802 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (18) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16803 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (19) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16804 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (20) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16805 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (21) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16806 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (22) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16807 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (23) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16808 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (24) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
4096 | 2 | Delayed ACK | Status der aktuellen Delayed-Acknowledge-Anfrage | U32 |  |  |  | 0x00000000: Idle. Kein Schreib-Prozess laufend, Warten auf Prozess 0x00000001: Läuft. Endgerät beschäftigt. Schhreibanfrage wird abgelehnt. 0x00000002: Erfolg: Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. 0x00000003: Fehlgeschlagen. Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. |  | RW
4097 | 121 | Delayed ACK | Delayed Response Log Information | UCHAR[242] | [5 empty] | RO
4098 | 2 | Delayed ACK | Status der aktuellen Delayed-Acknowledge Read Log Anfrage | U32 |  |  |  | 0x00000000: Idle. Kein Lese-Prozess laufend, Warten auf Prozess 0x00000001: Läuft. Endgerät beschäftigt. Schhreibanfrage wird abgelehnt. 0x00000002: Erfolg: Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. 0x00000003: Fehlgeschlagen. Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. |  | RW
18944 | 1 | Security | Status lokales Usermanagement | U8 |  |  | 0 | Bitwert: 0=nein, 1 =ja Bitfeld: 0: Mind. 1 Superuser angelegt? |  | RO
18946 | 1 | Security | Schreibschutz Status | U8 |  |  | 0 | Bitwert: 0=deaktiviert, 1 =aktiviert Bitfeld: 0: Mechanischer Schreibschutz |  | RO

## Modbus Parameter ECPD
Register (dezimal) | Länge | Gruppe | Bezeichnung | Format | Min | Max | Default | Bemerkung | Einheit | Zugriff | Schreibbar nur als Superuser | Kommentar Malte
2 | 1 | Identifikation | Hersteller ID | U16 |  |  | 0x2A | = 42 = Siemens |  | RO |  | manufacturer
3 | 10 | Identifikation | Artikelnummer | UCHAR[20] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO |  | device_name
13 | 8 | Identifikation | Seriennummer | UCHAR[16] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO |  | device_serial_number
21 | 1 | Identifikation | Hardware Version | U16 | [5 empty] | RO |  | hardware_version
22 | 2 | Identifikation | Software Version | UCHAR[4] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RO |  | weird wegen mischung ascii und uint, funktioniert im Moment noch nicht
29 | 16 | Identifikation | Anlagenkennzeichen (Name) | UCHAR[32] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW |  | asset_identifier
45 | 11 | Identifikation | Einbauort | UCHAR[22] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW |  | installation_location
56 | 8 | Identifikation | Installationsdatum | UCHAR[16] |  |  |  | ASCII-Zeichen |  | RW |  | installation_date
94 | 1 | Identifikation | Zielmarkt | U16 | 1 | 3 | 1 | 1= IEC, 2=UL, 3=IEC+UL |  | RO |  | irrelevant
95 | 1 | Identifikation | Bemessungsstrom In | U16 |  |  |  |  | A | RO |  | max_current
97 | 1 | Identifikation | Blinkmodus zur Grätelokalisierung | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = Blinken stoppen, 1 = Blinken für 10 Sekunden |  | CMD |  | blink_mode
109 | 1 | Identifikation | Hardware Ausgabestand | U16 | 0 | 10 | 0 | 0 = nicht verfügbar, 1 = Stand 1 usw. |  | RO |  | gibt 0 aus, sinnvoll?
112 | 1 | Identifikation | Gerätevariante | U16 | 0 | 0xFFFE | 0 | 0 = unbekannt, 1 = 5ST3 COM AS+FC, 2 = 3NA3 COM Fuse, 3 = 5SL6 COM MCB, 4 = 5SV6 COM AFDD, 5 = 5ST3 COM RCA Standard, 6 = 5ST3 COM RCA mit RCD/IR Test, 7 = 5SL6 COM MCB RCM, 8 = 5SV8 COM RCM, 9 = 3RV2 COM MSP, 10 = 5SV8 COM RCM (1 Kanal), 11= 5TY1 COM ECPD, 14 = POC1100, 16 = POC2000, 18 = 5TT4 COM DIDO, 19 = 3NA6 COM Fuse |  | RO |  | redundant
133 | 2 | Identifikation | Bemessungsfehlerstrom AC | FP32 |  |  |  |  | A | RO |  | rated_residual_current
137 | 1 | Identifikation | Anzahl der Pole | U16 | 0 | 4 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = 1Pol+N, 2 = 2, 3 = 3, 4 = 4 |  | RO |  | ECPD gibt es nur mit 1Pol+N
139 | 1 | Identifikation | RCD Auslösecharakteristik | U16 | 0 | 5 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = AC, 2 = A, 3 = F, 4 = B, 5 = B+ |  | RO |  | ist immer typ F
140 | 2 | Identifikation | Bemessungsschaltvermögen | FP32 |  |  |  |  | A | RO |  | ist immer 75 kA
142 | 1 | Identifikation | Nennspannung | U16 |  |  |  |  | V | RO |  | ist immer 230, keine Ahnung ob in anderen Märkten bspw 120V Versionen vertrieben werden
143 | 1 | Identifikation | Position des Neutralleiters | U16 | 0 | 2 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = N links, 2 = N rechts, 3 = nicht verfügbar |  | RO |  | immer rechts
144 | 1 | Identifikation | SIGRES-Funktionalität | U16 | 0 | 2 | 0 | 0 = unbekannt, 1 = SIGRES verfügbar, 2 = SIGRES nicht verfügbar |  | RO |  | immer verfügbar
145 | 1 | Identifikation | Phasen Information | U16 | 0 | 3 | 0 | 0 = nicht verfügbar, 1 = L1, 2 = L2, 3 = L3 |  | RW |  | Prüfen mit Last!
170 | 4 | Identifikation | Vollständige Version des Parametersets | U64 |  |  | 0 |  |  | RO |  | illegal data adress
174 | 2 | Identifikation | Hauptversion des Parametersets | U8[4] |  |  | 0 | Beispiel: 0x56 0x01 0x00 0x00 "V100"; wird gelesen als "V1.0.0" |  | RO |  | illegal data adress
2566 | 1 | Diagnose Parameter | Betriebsstunden mit Belastungsstrom Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  | operating_hours_with_load_current_alarm_on_off(_write)
2567 | 1 | Diagnose Parameter | Minimaler Belastungsstrom ab dem der Betriebsstundenzähler aktiv wird | U16 | 5 | 90 | 70 |  | % | RW |  | min_current_operating_houzrs_counter(_write)
2568 | 4 | Diagnose Parameter | Grenzwert Betriebsstunden mit Belastungsstrom | FP64 | 60 | 360000000 | 8640000 |  | s | RW |  | threshold_operating_hours_with_load_current(_write), write tut noch nicht
2582 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm der Betriebsstunden ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW |  | operating_hours_alarm_on_off(_write)
2583 | 4 | Diagnose Parameter | Grenzwert Betriebsstunden | FP64 | 60 | 864000000 | 158000000 |  | s | RW |  | threshold_operating_hours(_write), write tut noch nicht
2595 | 1 | Diagnose Parameter | Alarm für Schaltspiele ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
2596 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert mechanische Schaltspiele | FP32 | 0 | 10000 | 1000 |  |  | RW
2604 | 1 | Diagnose Parameter | Auslösezähler Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
2605 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert Auslösezähler | FP32 | 1 | 10000 | 30 |  |  | RW
2626 | 1 | Diagnose Parameter | Kurzschlussauslösezähler Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
2627 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert Kurzschlussauslösungen | FP32 | 1 | 50 | 6 3RV2 COM: 3 |  |  | RW
2650 | 1 | Diagnose Parameter | Parameter Reset | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | Nur Messwert-Parameter, nicht COM-Parameter zurücksetzen |  | CMD
2675 | 1 | Diagnose Parameter | Verzögerter Auslösungszähler Alarm | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
2676 | 2 | Diagnose Parameter | Grenzwert verzögerter Auslösungen | FP32 | 1 | 50 | 6 |  | s | RW
2678 | 1 | Diagnose Parameter | Gerätetest ausführen | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD
3584 | 2 | Parameter | Letzte Test Log OID | U32 | [5 empty] | RO
3586 | 2 | Parameter | Zeitperiode für die Mittelwertbildung der Temperatur | U32 | 60 | 3600 | 600 |  | s | RW
3588 | 1 | Parameter | Temperatur Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3589 | 2 | Parameter | Grenzwert Temperaturüberschreitung | FP32 | 20 | 110 3NA COM: 120 Powercenter: 85 | 105 3NA COM: 115 Powercenter: 80 |  | °C | RW
3591 | 2 | Parameter | Hysterese Temperatur Alarm | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW
3593 | 2 | Parameter | Letzte Diagnose Log OID | U32 | [5 empty] | RO
3597 | 1 | Parameter | Zeitperiode für die Mittelwertbildung des Stroms | U16 | 3 | 3600 | 10 |  | s | RW
3598 | 1 | Parameter | Stromüberschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3599 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromüberschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 150 | 80 | In % vom Nennstrom In | % | RW
3601 | 2 | Parameter | Hysterese Stromüberschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW
3607 | 1 | Parameter | Stromüberschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3608 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromüberschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 150 | 90 |  | % | RW
3610 | 2 | Parameter | Hysterese Stromüberschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW
3616 | 1 | Parameter | Stromunterschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3617 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromunterschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 105 | 10 |  | % | RW
3619 | 2 | Parameter | Hysterese Stromunterschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW
3625 | 1 | Parameter | Stromunterschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3626 | 2 | Parameter | Grenzwert Stromunterschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 105 | 5 | In % vom Nennstrom In | % | RW
3628 | 2 | Parameter | Hysterese Stromunterschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 5 |  | % | RW
3634 | 1 | Parameter | Spannungsüberschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3635 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsüberschreitung Alarm1 | FP32 | 220 | 270 | 250 |  | V | RW
3637 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsüberschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW
3643 | 1 | Parameter | Spannungsüberschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3644 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsüberschreitung Alarm2 | FP32 | 220 | 270 | 270 |  | V | RW
3646 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsüberschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW
3652 | 1 | Parameter | Spannungsunterschreitung Alarm1 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3653 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsunterschreitung Alarm1 | FP32 | 150 | 230 | 195 |  | V | RW
3655 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsunterschreitung Alarm1 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW
3661 | 1 | Parameter | Spannungsunterschreitung Alarm2 ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
3662 | 2 | Parameter | Grenzwert Spannungsunterschreitung Alarm2 | FP32 | 150 | 230 | 185 |  | V | RW
3664 | 2 | Parameter | Hysterese Spannungsunterschreitung Alarm2 | FP32 | 0 | 10 | 10 |  | % | RW
3671 | 1 | Parameter | Letzte Trip Log OID | U16 | [5 empty] | RO
3672 | 2 | Parameter | Letzte Message Log OID | U32 | [5 empty] | RO
3675 | 1 | Parameter | Rücksetzen der Extremwerte | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD
3692 | 1 | Parameter | Auslösemeldung quittieren | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD
3693 | 1 | Parameter | Kommando elektronisches Schalten | U16 | 0 | 1 | ! | 0 = STANDBY 1 = ON |  | CMD
3694 | 1 | Parameter | Kommando mechanisches Trennen | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD
3695 | 1 | Parameter | Geschützte Parameter ent-/ sperren | U16 | 0 | 1 | ! | 0 = Anfrage: Entsperren 1 = Anfrage: Speren |  | CMD
3700 | 1 | Parameter | Kommando für manuelle Zeitumstellung (+0h/+1h) | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | Nur anwendbar, wenn lokale Gerätezeit auf "0x..02" steht = manuelle Zeitumstellung (3701); Kommando schaltet um zwischen +0h und +1h |  | CMD
3701 | 1 | Parameter | Konfiguration lokale Gerätezeit | U8[2] |  |  | 0x0230 | Array U8,U8 { U8: Zeitumstellung [0 = automat. Zeitumstellung EU; 1=automat. Zeitumstellung US; 2= manuelle Zeitumstellung mittels Kommando (default)]; U8: Zeitverschiebung zu UTC [0=UTC-12; 1=UTC-11:45; 2=UTC-11:30; 3= UTC-11:15; 4=UTC-11; 5=UTC-10:45; ... 48=UTC (default); .. 52=UTC+1; ... 56=UTC+2; ... 92=UTC+11; 93=UTC+11:15; 94=UTC+11:30; 95=UTC+11:45; 96=UTC+12] } |  | RW
5121 | 1 | RCM Parameter | Einstellbereich Messkanal Tiefpass | U16 | 0 | 5SL6 COM: 10 5TY1 COM: 4 | 5SL6 COM: 5 5TY1 COM: 4 | 1 = bis 60 Hz 2 = bis 180 Hz 3 = bis 500 Hz 4 = bis 1 kHz 5 = bis 2 kHz 6 = bis 5 kHz 7 = bis 10 kHz 8 = bis 20 kHz 9 = bis 50 kHz 10 = bis 100 kHz Einstellung gilt für AC & RMS Messwerte |  | RW
5124 | 2 | RCM Parameter | Generelle RCM Alarm Anlaufzeitverzögerung nach Neustart des Geräts | FP32 | 0 | 600 | 0 |  | s | RW
5126 | 2 | RCM Parameter | Hysterese RCM Vor-Alarm | FP32 | 10 | 25 | 15 |  | % | RW
5128 | 2 | RCM Parameter | Hysterese RCM Alarm | FP32 | 10 | 25 | 15 |  | % | RW
5130 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Aktivierung | FP32 | 0 | 10 | 0.01 |  | s | RW
5132 | 2 | RCM Parameter | Verzögerungszeit RCM Alarm Deaktivierung | FP32 | 0 | 3600 | 1 |  | s | RW
5134 | 1 | RCM Parameter | Automatisches Zurücksetzen RCM Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = aus (Zurücksetzen des Alarms nur mittels Button/Kommando), 1 = ein (Alarm wird automatisch zurückgesetzt bei Messwertunterschreitung) |  | RW
5135 | 1 | RCM Parameter | RCM AC Vor-Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
5136 | 1 | RCM Parameter | RCM AC Alarm ein/aus | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
5137 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert RCM AC Vor-Alarm | FP32 | 50 | 100 | 50 | In % vom Hauptalarm | % | RW
5139 | 2 | RCM Parameter | Grenzwert RCM AC Alarm | FP32 | 5SV8 COM: 0,010 5SL6 COM: 0,007 5TY1 COM: 0,003 | 5SV8 COM: 30,000 5SL6 COM: 0,300 5TY1 COM: 0,030 | 5SV8 COM: 0,030 5SL6 COM: 0,015 5TY1 COM: 0,015 |  | A | RW
5225 | 1 | RCM Parameter | Kommando für Zurückseten von RCM Alarm und Vor-Alarm | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | 0x0815 void |  | CMD
5376 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellter Nennstrom des Gerätes | U16 | 0 | 0xFFFF | 16000 | 300 = 0,3 A 500 = 0,5 A 1000 = 1 A 1600 = 1,6 A 2000 = 2 A 3000 = 3 A 4000 = 4 A 5000 = 5 A 6000 = 6 A 8000 = 8 A 10000 = 10 A 13000 = 13 A 15000 = 15 A 16000 = 16 A |  | RW
5380 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer unverzögerten Auslösung | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW
5381 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer verzögerten Auslösung | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW
5383 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte Sensitivität der RCD Funktion | U16 | 0 | 4 | 1 | 1 = NORMAL 2 = SENSITIVE 3 = ROBUST |  | RW
5384 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte Aulösezeit der RCD Funktion | U16 | 0 | 2 | 1 | 1 = NORMAL 2 = FAST |  | RW
5385 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer Fehlerstromauslösung | U16 | 3 | 3 | 3 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW
5386 | 1 | Geschützte Parameter | Überspannungsschutz (POP) | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv |  | RW
5387 | 2 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einem Überspannungsauslösung | U32 | 0 | 0xFFFFFFFF | 0xF5D54000 | 0 = ON 1 = STANDBY 2 = reserved 3 = OFF |  | RW
5389 | 1 | Geschützte Parameter | Unterspannungsauslöser | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv |  | RW
5390 | 1 | Geschützte Parameter | Auslösegrenzwert des Unterspannungsauslösers | U16 | 37 | 70 | 70 |  | % | RW
5391 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei einer Unterspannungsauslösung | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 2 = STANDBY and reclose 3 = OFF |  | RW
5392 | 1 | Geschützte Parameter | Maximale Wiedereinschaltversuche (ARD) | U16 | 1 | 10 | 3 |  |  | RW
5393 | 20 | Geschützte Parameter | Zeitintervalle der automatischen Wiedereinschaltfunktion | U8[40] | 0 |  | 0 | Min 1s, Max 86400s (1 day), step size 1s 10 ARD reclosing times u32[10] Default values (s): [10, 60, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600, 600] | s | RW
5415 | 1 | Geschützte Parameter | Auslöseverhalten bei fehlgeschlagenen Wiedereinschaltversuchen (Anzahl / Zeit) | U16 | 0 | 3 | 1 | 1 = STANDBY 3 = OFF |  | RW
5418 | 1 | Geschützte Parameter | RCM ein/aus | U16 | 0 | 1 | 1 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv |  | RW
5419 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte AUX Funktion digitaler Ausgang | U16 | 0 | 10 | 1 | 1 = AUX_SWITCH |  | RW
5420 | 1 | Geschützte Parameter | Schaltverhalten des digitalen Ausgangs | U16 | 0 | 1 | 1 | 1 = NORMALLY OPENED |  | RW
5421 | 1 | Geschützte Parameter | Eingestellte AUX Funktion digitaler Eingang | U16 | 0 | 3 | 0 | 0 = none 1 = Verdrahtetes Schalten |  | RW
5422 | 1 | Geschützte Parameter | Pegelsteuerung des digitalen Eingangs | U16 | 0 | 1 | 1 | 1 = HIGH active |  | RW
5423 | 1 | Geschützte Parameter | Hilfsschalteranzeige | U16 | 0 | 2 | 1 | 1 = ELECTRONIC_SWITCH |  | RW
5424 | 1 | Geschützte Parameter | Fernsteuerung mechanisches Trennen | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv Über Kommando zum mechanischen Schalten |  | RW
5425 | 1 | Geschützte Parameter | Fernsteuerung elektronisches Schalten | U16 | 0 | 1 | 0 | 0 = nicht aktiv, 1 = aktiv Über Kommando zum elektronischen Schalten |  | RW
5426 | 1 | Geschützte Parameter | Timeout Sperre geschützter Parameter | U16 | 0 | 600 | 600 | 0 = AUTO TIMER OFF 120 = 2 minutes 300 = 5 minutes 600 = 10 minutes |  | RW
5427 | 1 | Geschützte Parameter | Zeitschaltuhr de/aktivieren | U17 | 0 | 1 | 0 | 0 = aus, 1 = ein |  | RW
5428 | 1 | Geschützte Parameter | Zeitschaltuhr Zielzustand | U18 | 0 | 1 | 0 | 0 = STBY, 1 = ON |  | RW
18456 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 1 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | Array U8,U8,U8,U32,U32 { U8: Modus [0=Zeitschaltuhr Aus; 1=Ein]; U8: Wiederholung [0=keine; 1=wöchentlich]; U8: Wochentag für wöchentliche Wiederholung [Bit 0:Mo; 1:Di; 2:Mi; 3:Do; 4:Fr; 5:Sa; 6:So]; U32: Startzeit basierend auf lokaler Gerätezeit; U32: Endzeit basierend auf lokaler Gerätezeit; +00 (Füller, damit richtige Anzahl Byts erreicht wird) } Hinweis zu Start-/Endzeit: bei 'Wiederholung: 0=keine' werden vom Zeitstempel das Datum und die Uhrzeit verwendet; bei 'Wiederholung: 1= wöchentlich' wird das Datum im Zeitstempel ignoriert und nur die Uhrzeit verwendet. Beispiel1: Timer jeden Montag und Mittwoch um 08:00 ein und um 10:00 aus: 0x 01 01 05 67750410 6774E7F0 00 Beispiel2: Timer schaltet zum 24.12.2028 um 13:00 ein und um 22:00 aus: 0x 00 00 01 6EF14050 6EF0C1C0 00 |  | RW
18462 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 2 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW
18468 | 6 | Funktionsblock | Parameter Zeitschaltuhr Baustein 3 | U8[11] |  |  | 0x0000000000000000000000 | siehe Baustein 1 (Registernr. 18456) |  | RW
- | 1 | Security | Gerät auf Werkseinstellungen setzen | U16 | 0x0815 | 0x0815 | ! | Zurücksetzen aller Parameter, Trends und Kommunikationsschnittstellen. Bei 5TY1 COM ECPDs werden geschützen Parameter nur zurückgesetzt, wenn diese zuvor entsperrt wurden. |  | CMD | x
16404 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (21) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16405 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (22) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16406 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (23) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16407 | 1 | Funk Parameter | Pairing Status (24) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16384 |  | RO
16484 | 1 | Funk Parameter | Device Status (1) | U16 |  |  |  | 0 = IDLE (Kein Endgerät gepaired) 1 = Offline, 2 = Verbinden läuft, 3 = Verbunden |  | RO
16485 | 1 | Funk Parameter | Device Status (2) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16486 | 1 | Funk Parameter | Device Status (3) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16487 | 1 | Funk Parameter | Device Status (4) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16488 | 1 | Funk Parameter | Device Status (5) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16489 | 1 | Funk Parameter | Device Status (6) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16490 | 1 | Funk Parameter | Device Status (7) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16491 | 1 | Funk Parameter | Device Status (8) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16492 | 1 | Funk Parameter | Device Status (9) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16493 | 1 | Funk Parameter | Device Status (10) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16494 | 1 | Funk Parameter | Device Status (11) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16495 | 1 | Funk Parameter | Device Status (12) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16496 | 1 | Funk Parameter | Device Status (13) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16497 | 1 | Funk Parameter | Device Status (14) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16498 | 1 | Funk Parameter | Device Status (15) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16499 | 1 | Funk Parameter | Device Status (16) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16500 | 1 | Funk Parameter | Device Status (17) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16501 | 1 | Funk Parameter | Device Status (18) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16502 | 1 | Funk Parameter | Device Status (19) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16503 | 1 | Funk Parameter | Device Status (20) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16504 | 1 | Funk Parameter | Device Status (21) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16505 | 1 | Funk Parameter | Device Status (22) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16506 | 1 | Funk Parameter | Device Status (23) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16507 | 1 | Funk Parameter | Device Status (24) | U16 |  |  |  | siehe Registernr. 16484 |  | RO
16784 | 50 | Funk Parameter | Koppeln/Entfernen des Endgeräts | U8[100] | 0 | 3 | ! | 0 = Keine Aktion, 1 = Start Pairing, 3 = Gerät entfernen/Pairing abbrechen (Beispiel: Pairing starten für End Gerät 1 und 3: Byte 1 & 3 auf den Wert 1 setzen, die anderen sind 0) |  | CMD | x
16785 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (1) | U32 |  |  |  | 0 = Initial, 1 = Gerät unbekannt, 2 = Fehler bitte Gerät entfernen, 3 = Gerät erkannt |  | RO
16786 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (2) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16787 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (3) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16788 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (4) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16789 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (5) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16790 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (6) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16791 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (7) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16792 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (8) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16793 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (9) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16794 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (10) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16795 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (11) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16796 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (12) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16797 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (13) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16798 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (14) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16799 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (15) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16800 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (16) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16801 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (17) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16802 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (18) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16803 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (19) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16804 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (20) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16805 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (21) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16806 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (22) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16807 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (23) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
16808 | 2 | Funk Parameter | Identifikation Status (24) | U32 |  |  |  | siehe Registernr. 17934 |  | RO
4096 | 2 | Delayed ACK | Status der aktuellen Delayed-Acknowledge-Anfrage | U32 |  |  |  | 0x00000000: Idle. Kein Schreib-Prozess laufend, Warten auf Prozess 0x00000001: Läuft. Endgerät beschäftigt. Schhreibanfrage wird abgelehnt. 0x00000002: Erfolg: Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. 0x00000003: Fehlgeschlagen. Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. |  | RW
4097 | 121 | Delayed ACK | Delayed Response Log Information | UCHAR[242] | [5 empty] | RO
4098 | 2 | Delayed ACK | Status der aktuellen Delayed-Acknowledge Read Log Anfrage | U32 |  |  |  | 0x00000000: Idle. Kein Lese-Prozess laufend, Warten auf Prozess 0x00000001: Läuft. Endgerät beschäftigt. Schhreibanfrage wird abgelehnt. 0x00000002: Erfolg: Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. 0x00000003: Fehlgeschlagen. Schhreibanfrage wird abgelehnt bis in IDLE State versetzt. |  | RW
18944 | 1 | Security | Status lokales Usermanagement | U8 |  |  | 0 | Bitwert: 0=nein, 1 =ja Bitfeld: 0: Mind. 1 Superuser angelegt? |  | RO
18946 | 1 | Security | Schreibschutz Status | U8 |  |  | 0 | Bitwert: 0=deaktiviert, 1 =aktiviert Bitfeld: 0: Mechanischer Schreibschutz |  | RO
2560 | 2 | Diagnose | Alarm Zustand | U32 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv. Bitfeld: 0: Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom 1: Alarm Betriebsstunden, 2: Alarm Schaltspiele 3: Alarm Auslösezähler, 4: Alarm Temperaturüberschreitung 5: Alarm 1 Überstrom, 6: Alarm 2 Überstrom 7: Alarm 1 Unterstrom,8: Alarm 2 Unterstrom 9: Alarm 1 Überspannung, 10: Alarm 2 Überspannung 11 : Alarm 1 Unterspannung, 12 : Alarm 2 Unterspannung 13: Schalter ausgelöst, 14: Auslösung Fehlerlichtbogen 15 : Auslösung Überspannung, 16: Alarm Kurzschlussauslösezähler 17: Alarm: AFDD Tripschwelle Unterschreitung. 18: Selbsttest fehlgeschlagen 19: Auslösung Unterspannung, 20: Auslösung Fehlerstrom 24-31: Geräte spezifisch. RCA: 24: RCD Test Zähler Alarm, 25: ARD Fehler, 26: RCD Test fehlgeschlagen, 27: IR Test fehlgeschlagen, 28: IR Test Warnung MCB RCM: 24: RCM AC Voralarm, 25: RCM AC Alarm, 26: RCM RMS Voralarm, 27: RCM RMS Alarm MSP: 24: Überlastauslösung Alarm, 25: Kurzschlussauslösung Alarm ECPD: 24: RCM Vorlarm, 25: RCM Alarm, 26: Verzögerte Auslösung, 27: Unverzögerte Auslösung, 28: ARD fehlgeschlagen, 29: Übertemperaturabschaltung, 30: Alarm für verzögerte Auslösungen, 31: Alarm EIN blockiert |  | RO
2562 | 4 | Diagnose | Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom | FP64 |  |  | 0 |  | s | RO
2578 | 4 | Diagnose | Betriebsstundenzähler gesamt | FP64 |  |  | 0 |  | s | RO
2593 | 2 | Diagnose | Anzahl mechanischer Schaltspiele | FP32 |  |  | 0 |  |  | RO
2602 | 2 | Diagnose | Anzahl der Auslösungen | FP32 |  |  | 0 |  |  | RO
2622 | 1 | Diagnose | Funk Empfangssignalstärke RSSI | S16 | -127 | 127 |  |  | dBm | RO
2624 | 2 | Diagnose | Anzahl der Kurzschlussauslösungen | FP32 | [5 empty] | RO
2635 | 1 | Diagnose | Letzter Status RCD Test | U16 |  |  | 0 | 0 = unbekannt 1 = RCD-Test erfolgreich 2 = Fehlgeschlagen: Anbaugerät nicht ausgelöst 3 = Fehlgeschlagen: Auslösezeit überschritten 4 = Fehlgeschlagen: Konfiguration 5 = Fehler: Zustand Hebel 6 = Fehler: Zustand Schieber 7 = Fehler: Trip-arm Zustand 8 = Fehler: Hardware 9 = Test nicht durchgeführt 10 = Test abgebrochen 11= RCD Test fehlgeschlagen 12 = RCD Test fehlgeschlagen: ARD Konfiguration |  | RO
2673 | 2 | Diagnose | Anzahl verzögerter Auslösungen | FP32 |  |  | 0 |  |  | RO
2679 | 1 | Diagnose | Status Gerätetest | U16 |  |  | 3 | 0 = unbekannt, 1 = Test erfolgreich, 2 = Test fehlgeschlagen, 3 = Test nicht durchgeführt, 4 = Test abgebrochen |  | RO
2680 | 1 | Diagnose | Automatisches Wiedereinschalten | U16 |  |  | 0 | 0 = unbekannt, 1 = ARD aktiv |  | RO
2726 | 1 | Diagnose | Zähler für Änderung geschützter Parameter | U16 |  |  | 0 |  |  | RO
3072 | 2 | Messwerte | Temperatur | FP32 |  |  | NaN |  | °C | RO
3074 | 2 | Messwerte | Mittelwert Temperatur | FP32 |  |  | NaN |  | °C | RO
3076 | 2 | Messwerte | Strom | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO
3078 | 2 | Messwerte | Mittelwert Strom | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO
3080 | 2 | Messwerte | Maximalwert Strom | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO
3082 | 2 | Messwerte | Spannung | FP32 |  |  | NaN |  | V | RO
3084 | 2 | Messwerte | Netzfrequenz | FP32 |  |  | NaN |  | Hz | RO
3086 | 2 | Messwerte | Wirkleistung | FP32 |  |  | NaN |  | W | RO
3088 | 2 | Messwerte | Scheinleistung | FP32 |  |  | NaN |  | VA | RO
3090 | 2 | Messwerte | Gesamtblindleistung Qtot | FP32 |  |  | NaN |  | var | RO
3092 | 2 | Messwerte | Leistungsfaktor | FP32 |  |  | NaN |  |  | RO
3110 | 1 | Messwerte | Schalter Status | U16 |  |  | 0 | 0 = Status unbekannt 1 = Aus ohne Auslösung 2 = Ein 3 =Ausgelöst 4 =Ausgelöst, aber Hebel ein/blockiert 5 = Standby (für ECPD) 6 = Standby tripped (für ECPD) |  | RO
3113 | 1 | Messwerte | Schaltzustand ändern | U16 |  |  | 0 | 0 =ON 1 = ON, Fehler 2 = STBY 3 = STBY, Fehler 4 = OFF 5 = OFF, Fehler |  | RO
3114 | 1 | Messwerte | Sperrzustand geschützter Parameter | U16 |  |  | 0 | 0 = gesperrt, 1 = entsprerrt, 2 = Bereit zum entsperren, 3 = Zeit fast abgelaufen |  | RO
3115 | 1 | Messwerte | Status Eingänge | U16 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv (leitend) Bitfeld: 0: INPUT 1 1: INPUT 2 |  | RO
3116 | 1 | Messwerte | Status Ausgänge | U16 |  |  | 0 | Bitwert 0 = inaktiv, 1 = aktiv (leitend) Bitfeld: 0: OUTPUT 1 1: OUTPUT 2 |  | RO
3138 | 2 | Messwerte | Lokale Zeitinformation | U32 |  |  | 0 |  |  | RO
3330 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Tiefpass | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO
3338 | 2 | RCM Messwerte | AC Differenzstrom Grundfrequenz | FP32 |  |  | NaN |  | A | RO

## Themen
Themen Besprechung Andreas Ulmer
Anfrage QModMaster
Anfrage Desigo ohne Offset
Desigo CC Ausgabe ohne Offset
nach Auslösung durch Wasserkocher

## Datenpunkte Powercenter
Datenpunkt-Auswahl Powercenter 11 für Desigo CC – reduziertes Set
Grundlage: Blatt 'Modbus Parameter Powercenter 11' (177 Datenpunkte). Das Gateway-Objekt führt ausschließlich Werte, die das Powercenter selbst betreffen; alle gerätebezogenen Werte stehen im Blatt 'Datenpunkte ECPD'.
Spalte A: Häkchen zum Abhaken (Auswahlliste ☐ / ☑). Spalte B: Vorschlag für den Variablennamen – bitte anpassen, wo eine andere Bezeichnung besser passt.
1 AUFGENOMMEN – Datenpunkte für den laufenden Betrieb
OK | Variablenname (Vorschlag) | Nr | Cluster | Register | Bezeichnung | Zugriff | Format / Einheit | Zyklus | Archivgruppe | Begründung / Nutzen für den Betreiber
☐ | alarm_state | 1 | A Live-Zustand | 2560 | Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld) | RO | U32 Bitfeld | COV / 10 s | Status & Alarm | Alarme des Gateways selbst. Beim Powercenter sind nur Bit 1 (Betriebsstunden) und Bit 4 (Temperaturüberschreitung) belegt – es misst weder Strom noch schaltet es.
☐ | alarm_temperature_exceeded | 2 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 4 | Alarm Temperaturüberschreitung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Übertemperatur im Schaltschrank. Grenzwert beim Powercenter 80 °C (Reg. 3589), also deutlich niedriger als beim ECPD.
☐ | alarm_operating_hours | 3 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 1 | Alarm Betriebsstunden | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Wartungsintervall des Gateways erreicht.
☐ | temperature | 4 | A Live-Zustand | 3072 | Temperatur | RO | FP32 / °C | 60 s | Messwerte | Temperatur im Schaltschrank. Da das Powercenter zentral sitzt, ist dieser Wert der beste verfügbare Indikator für das Schrankklima insgesamt.
☐ | time_sync_status | 5 | A Live-Zustand | 2629 | Zeit- und Synchronisationsstatus | RO | U8[8]: PARAM_DATE_TIME + SYNC_STATUS | 5 min | Status & Alarm | Entscheidet über die Güte sämtlicher Zeitstempel aller 24 Endgeräte. Läuft die Uhr des Gateways weg, sind Trend- und Auslöseprotokolle wertlos.
☐ | active_radio_channel | 6 | A Live-Zustand | 2633 | Aktiver Funkkanal | RO | U16: 0–26 | 5 min | Status & Alarm | Diagnose bei Funkstörungen: Ein Kanalwechsel oder ein Kanal mit WLAN-Überlappung erklärt gehäufte Verbindungsabbrüche im gesamten Strang.
☐ | operating_hours_total | 7 | B Zähler / Wartung | 2578 | Betriebsstundenzähler gesamt | RO | FP64 / s | 1 h | Zähler & Wartung | Nutzungsdauer des Gateways; Grundlage der Austauschplanung. Grenzwert Reg. 2583.
☐ | parameter_change_counter_powercenter | 8 | B Zähler / Wartung | 1123 | Zähler Parameteränderung Powercenter | RO | U16 | 1 h | Zähler & Wartung | Audit-Funktion: zeigt, dass jemand am Gateway konfiguriert hat. Ein Register statt 24 Einzelzähler (1099–1122), die an den ECPD-Objekten ohnehin über Reg. 2726 abgedeckt sind.
☐ | current_ip_address | 9 | C Netz & Schnittstellen | 528 | Aktuelle IP-Adresse | RO | U32 | 1× beim Start | – | Erreichbarkeit des Gateways; im Störungsfall die erste Information, die IT und Service benötigen.
☐ | current_subnet_mask | 10 | C Netz & Schnittstellen | 529 | Aktuelle Subnetzmaske | RO | U32 | 1× beim Start | – | Netzsegment-Zuordnung bei DHCP-Betrieb.
☐ | current_gateway_address | 11 | C Netz & Schnittstellen | 530 | Aktuelle Gateway Adresse | RO | U32 | 1× beim Start | – | Routing-Diagnose bei Kommunikationsausfall.
☐ | ethernet_mac_address | 12 | C Netz & Schnittstellen | 512 | Ethernet MAC Adresse | RO | UCHAR[6] | 1× beim Start | – | Unveränderliche Kennung für Netzdokumentation und DHCP-Reservierung.
☐ | bluetooth_status | 13 | C Netz & Schnittstellen | 769 | Bluetooth Status | RO | U16 | 5 min | Status & Alarm | Security-relevant: zeigt, ob die lokale Funkschnittstelle für die Inbetriebnahme-App noch offen steht. Sollte im Regelbetrieb deaktiviert sein.
☐ | date_time_utc | 14 | D Zeit | 1024 | Datum/Zeit (UTC) | RW | U32, UNIX_TS seit 01.01.1970 | 1 h | – | Zeitsynchronisation aus Desigo CC heraus, falls kein SNTP-Server konfiguriert ist (Reg. 514/515). Einziger sinnvoll schreibbarer Betriebsparameter am Gateway.
☐ | asset_identifier | 15 | E Stammdaten | 29 | Anlagenkennzeichen (Name) | RW | UCHAR[32] | 1× beim Start | – | Beschriftung des Gateway-Objekts gemäß FA-03. In Desigo CC nur lesend nutzen (keine String-Writes).
☐ | installation_location | 16 | E Stammdaten | 45 | Einbauort | RW | UCHAR[22] | 1× beim Start | – | Verortung des Verteilers im Gebäude.
☐ | device_serial_number | 17 | E Stammdaten | 13 | Seriennummer | RO | UCHAR[16] | 1× beim Start | – | Eindeutige Zuordnung für Anlagendokumentation und Gewährleistung.
☐ | device_name | 18 | E Stammdaten | 3 | Artikelnummer | RO | UCHAR[20] | 1× beim Start | – | Typidentifikation (POC1100 / POC2000) und Ersatzteilbeschaffung. Name aus deiner Spalte 'Kommentar Malte' übernommen.
☐ | software_version | 19 | E Stammdaten | 22 | Software Version | RO | UCHAR[4] | 1× beim Start | – | Firmwarestand des Gateways für Sicherheitsupdates und Fehlerabgleich.
2 NICHT AUFGENOMMEN – bewusst ausgeschlossen (160 von 177 Datenpunkten)
|  | Gruppe | Anzahl DP | Betroffene Register | [5 empty] | Begründung für den Ausschluss
|  | Funk-Arrays über 24 Endgeräte | 121 | 1099–1122 (Zähler Parameteränderung 1–24), 1200–1223 (Schalter Status 1–24), 16384–16407 (Pairing Status), 16484–16507 (Device Status), 16784, 16785–16808 (Identifikation Status) | [5 empty] | Alle gerätebezogenen Werte gehören in das jeweilige ECPD-Objekt: Schalter Status dort auf Reg. 3110, Funkverbindung auf 16484+n. Eine zweite Abbildung am Gateway würde jeden Wert doppelt führen und 24 fremde Geräte in ein Objekt mischen. Pairing- und Identifikationsstatus sind reine Inbetriebnahmewerte.
|  | IP-Konfiguration | 8 | 513–520 (DHCP, SNTP, Firewall, Port, statische IP/Maske/Gateway) | [5 empty] | Superuser-geschützte IT-Einrichtung, wird einmalig gesetzt. Übernommen werden nur die tatsächlichen Ist-Werte (528–530).
|  | Identifikation – konstant oder nicht lesbar | 9 | 2, 21, 56, 94, 97, 109, 112, 170, 174 | [5 empty] | Konstante Werte (Hersteller-ID, Zielmarkt), nicht lesbare Register (170/174) oder für den Betrieb bedeutungslos. Der Blinkmodus (97) ist beim Gateway entbehrlich – anders als beim ECPD gibt es je Verteiler nur eines, und es ist über seine IP-Adresse eindeutig.
|  | Grenzwert- und Alarmkonfiguration | 8 | 2582, 2583 (Betriebsstunden), 3586, 3588, 3589, 3591 (Temperatur), 3593, 3672 (Log-OIDs) | [5 empty] | Einmalige Inbetriebnahme über SENTRON Powerconfig (FA-09). Die Log-OIDs sind Treiber-Interna ohne Betreibernutzen.
|  | BLE-Konfiguration | 4 | 768 (Steuerung), 770 (Sendeleistung), 771 (Geräteadresse), 772 (Passkey) | [5 empty] | Superuser-geschützt und ausschließlich für die lokale Inbetriebnahme relevant. Ein Passkey gehört ohnehin nicht in eine Gebäudeleittechnik. Übernommen wird nur der Status (769).
|  | Funk-Konfiguration | 3 | 1049 (Sendeleistung), 1585/1586 (manuelle Funkkanalauswahl) | [5 empty] | Laut Bemerkung nur vor dem ersten Pairing einstellbar – reine Inbetriebnahmeparameter.
|  | BLE-Signalstärke | 1 | 2621 | [5 empty] | Betrifft nur die Bluetooth-Verbindung zur Inbetriebnahme-App vor Ort, nicht den laufenden Betrieb. Die betriebsrelevante Funkqualität steht je ECPD auf Reg. 2622.
|  | Redundanter Messwert | 1 | 3074 (Mittelwert Temperatur) | [5 empty] | Desigo CC mittelt im Archiv selbst; der Momentanwert (3072) genügt.
|  | Security, Schreibschutz | 2 | 18944, 18946 | [5 empty] | Security-Statuswerte für Service und Audit, kein Bedienbedarf im laufenden Betrieb.
|  | Delayed-ACK-Protokollregister | 3 | 4096, 4097, 4098 | [5 empty] | Interna des Schreibverfahrens über Funk. Müssen vom Modbus-Treiber ausgewertet werden, sind aber kein Bediendatenpunkt.
3 BILANZ
|  | Datenpunkte im Blatt 'Modbus Parameter Powercenter 11' |  | 177
|  | davon übernommen |  | 17 (Reduktion um 90 %)
|  | davon bewusst ausgeschlossen |  | 160
|  | davon zyklisch gepollt |  | 8
|  | davon statisch, nur beim Start |  | 9
|  | zusätzlich abgeleitete Alarm-Datenpunkte aus Register 2560 |  | 2 (kostet kein weiteres Register)
GESAMTBILANZ je Powercenter-Strang (1 Gateway + 24 ECPD)
|  | unreduziert |  | 5.169 Datenpunkte
|  | reduziert |  | 905 Datenpunkte
|  | davon im schnellen Zyklus (5–10 s) |  | 124 Register
4 OFFENE PUNKTE
Der Schalterzustand aller Endgeräte ist am Gateway über Reg. 1200+n verfügbar, wird hier aber bewusst nicht aufgenommen – er steht im jeweiligen ECPD-Objekt auf Reg. 3110. Falls sich im Test zeigt, dass der Zugriff über das Gateway deutlich performanter ist, wäre das die einzige Stelle, an der eine Umkehr dieser Entscheidung sinnvoll wäre.
Die Verfügbarkeit der 24 Endgeräte (Device Status 16484+n) liegt ebenfalls am ECPD-Objekt. Für eine Übersicht auf Gateway-Ebene empfiehlt sich ein in Desigo CC berechneter Datenpunkt 'Anzahl nicht verbundener Endgeräte' statt 24 einzelner Modbus-Punkte.
Namenskonvention: acht Variablennamen kommen auch im Blatt 'Datenpunkte ECPD' vor. Solange Powercenter und ECPD getrennte Objekte sind, ist das korrekt – bei gemeinsamem Namensraum wäre ein Präfix (pc_ bzw. ecpd_) nötig.
Reg. 2629 (Zeit-/Synchronisationsstatus) ist laut Spalte 'Kommentar Malte' noch nicht angebunden ('nicht hinzugefügt') – für belastbare Zeitstempel aber wichtig.
Reg. 2578 Betriebsstundenzähler: Kommentar 'GEHT SO NICHT, PDE HAT KEINE FP64'. Das Datenformat ist zu klären, bevor der Punkt in Desigo CC angelegt wird.
Zu klären, ob Desigo CC die Zeit über Reg. 1024 schreiben soll oder ob ein SNTP-Server (Reg. 514/515) vorgesehen ist. Beides parallel führt zu konkurrierenden Zeitquellen.

## Datenpunkte ECPD
Datenpunkt-Auswahl ECPD für Desigo CC – reduziertes Set
Grundlage: Blatt 'Modbus Parameter ECPD' (208 Datenpunkte, Stand nach Ergänzung der Messwerte). n = Index des Endgeräts am Powercenter (1–24). Gilt je ECPD, also bis zu 24-fach je Gateway.
Spalte A: Häkchen zum Abhaken (Auswahlliste ☐ / ☑). Spalte B: Vorschlag für den Variablennamen – bitte anpassen, wo eine andere Bezeichnung besser passt.
1 AUFGENOMMEN – Datenpunkte für den laufenden Betrieb
OK | Variablenname (Vorschlag) | Nr | Cluster | Register | Bezeichnung | Zugriff | Format / Einheit | Zyklus | Archivgruppe | Begründung / Nutzen für den Betreiber
☐ | alarm_state | 1 | A Live-Zustand | 2560 | Alarm Zustand (Sammel-Bitfeld) | RO | U32 Bitfeld | COV / 5–10 s | Status & Alarm | Ein einziges Register liefert sämtliche Geräte- und Auslösealarme. Wichtigster Datenpunkt überhaupt; Grundlage für FA-04 (Alarme empfangen und quittieren) und FA-05 (Zuordnung zu Alarmkategorien).
☐ | switch_status | 2 | A Live-Zustand | 3110 | Schalter Status | RO | U16: 0=unbek., 1=AUS, 2=EIN, 3=Ausgelöst, 4=Ausgelöst/Hebel blockiert, 5=Standby, 6=Standby tripped | COV / 5–10 s | Status & Alarm | Kernfrage des Betreibers: Ist der Abgang in Betrieb? Unterscheidet planmäßig AUS von störungsbedingt Ausgelöst und kennt die ECPD-Zustände Standby.
☐ | switching_state_feedback | 3 | A Live-Zustand | 3113 | Schaltzustand ändern (Rückmeldung) | RO | U16: 0=ON, 1=ON Fehler, 2=STBY, 3=STBY Fehler, 4=OFF, 5=OFF Fehler | 10 s / nach Schaltbefehl | Status & Alarm | Rückmeldung, ob ein Fernschaltbefehl tatsächlich ausgeführt wurde. Ohne diesen Punkt bleibt in Desigo CC offen, ob ein Kommando gewirkt hat.
☐ | device_status | 4 | A Live-Zustand | 16484+n | Device Status (Funkverbindung) | RO | U16: 0=IDLE, 1=Offline, 2=Verbinden, 3=Verbunden | 10 s | Status & Alarm | Überwachung der Funkstrecke zum Powercenter. Erfüllt FA-10 (Alarm bei Kommunikationsunterbrechung) auf Geräteebene.
☐ | radio_rssi | 5 | A Live-Zustand | 2622 | Funk Empfangssignalstärke RSSI | RO | S16 / dBm | 5 min | Status & Alarm | Frühwarnung vor Verbindungsabbrüchen: eine über Wochen sinkende Signalstärke kündigt den Ausfall an, bevor er eintritt.
☐ | alarm_operating_hours_with_load_current | 6 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 0 | Alarm Betriebsstunden mit Belastungsstrom | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Der Betriebsstundenzähler unter Last (Reg. 2562) hat den Grenzwert aus Reg. 2568 erreicht – Wartungsintervall auf Basis der tatsächlichen thermischen Belastung.
☐ | alarm_operating_hours | 7 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 1 | Alarm Betriebsstunden | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Gesamtbetriebsstunden (Reg. 2578) über Grenzwert (Reg. 2583) – Wartungs- bzw. Austauschintervall erreicht.
☐ | alarm_switching_cycles | 8 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 2 | Alarm Schaltspiele | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Mechanische Schaltspiele (Reg. 2593) über Grenzwert (Reg. 2596) – Kontaktverschleiß, Austausch einplanen.
☐ | alarm_trip_counter | 9 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 3 | Alarm Auslösezähler | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Anzahl Auslösungen (Reg. 2602) über Grenzwert (Reg. 2605) – der Abgang fällt auffällig häufig aus; Ursache liegt meist im Verbraucher, nicht im Gerät.
☐ | alarm_temperature_exceeded | 10 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 4 | alarm_temperature_exceeded | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Temperatur (Reg. 3072) über Grenzwert (Reg. 3589, Vorgabe 105 °C) – Überlast oder lose Klemmstelle; unmittelbares Brandrisiko.
☐ | alarm_overcurrent_1 | 11 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 5 | Alarm 1 Überstrom | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Erste Überstromschwelle (Reg. 3599, Vorgabe 80 % von In) überschritten – Vorwarnung vor Überlast, noch ohne Abschaltung. Ab Werk aktiv.
☐ | alarm_overcurrent_2 | 12 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 6 | Alarm 2 Überstrom | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Zweite Überstromschwelle (Reg. 3608, Vorgabe 90 % von In) überschritten – der Abgang läuft dicht an der Auslösegrenze.
☐ | alarm_undercurrent_1 | 13 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 7 | Alarm 1 Unterstrom | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Strom unter die erste Untergrenze (Reg. 3617) gefallen – erkennt ausgefallene Verbraucher, die sonst unbemerkt bleiben (defekte Beleuchtung, ausgefallene Netzteile).
☐ | alarm_undercurrent_2 | 14 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 8 | Alarm 2 Unterstrom | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Zweite Unterstromschwelle (Reg. 3626) unterschritten – deutlicher Lastausfall am Abgang.
☐ | alarm_overvoltage_1 | 15 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 9 | Alarm 1 Überspannung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Spannung über der ersten Grenze (Reg. 3635, Vorgabe 250 V) – Netzqualitätsproblem, das angeschlossene Geräte schädigt.
☐ | alarm_overvoltage_2 | 16 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 10 | Alarm 2 Überspannung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Zweite Überspannungsgrenze (Reg. 3644, Vorgabe 270 V) – akute Gefährdung der Verbraucher.
☐ | alarm_undervoltage_1 | 17 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 11 | Alarm 1 Unterspannung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Spannung unter der ersten Grenze (Reg. 3653, Vorgabe 195 V) – Hinweis auf Leitungsüberlastung oder Netzproblem.
☐ | alarm_undervoltage_2 | 18 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 12 | Alarm 2 Unterspannung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Zweite Unterspannungsgrenze (Reg. 3662, Vorgabe 185 V) – Betriebssicherheit der Verbraucher nicht mehr gewährleistet.
☐ | alarm_switch_tripped | 19 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 13 | Schalter ausgelöst | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Sammelmeldung Auslösung – stößt die Störungsbearbeitung an. Die Ursache liefern die Bits 20, 26, 27 und 15/19.
☐ | alarm_overvoltage_trip | 20 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 15 | Auslösung Überspannung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Der Überspannungsschutz (POP, Reg. 5386) hat abgeschaltet; Hinweis auf Netzproblem oder Blitzereignis.
☐ | alarm_short_circuit_trip_counter | 21 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 16 | Alarm Kurzschlussauslösezähler | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Anzahl Kurzschlussauslösungen (Reg. 2624) über Grenzwert (Reg. 2627, Vorgabe 6) – das Schaltvermögen ist erheblich vorbelastet, Gerät prüfen oder tauschen. Ab Werk aktiv.
☐ | alarm_self_test_failed | 22 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 18 | Selbsttest fehlgeschlagen | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Gerät ist nicht mehr verlässlich schutzwirksam – Austausch einplanen. Details über Reg. 2679 und 2635.
☐ | alarm_undervoltage_trip | 23 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 19 | Auslösung Unterspannung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Der Unterspannungsauslöser (Reg. 5389/5390) hat abgeschaltet.
☐ | alarm_residual_current_trip | 24 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 20 | Auslösung Fehlerstrom | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Personenschutz hat angesprochen – höchste Alarmpriorität, erfordert eine Prüfung vor dem Wiedereinschalten.
☐ | alarm_rcm_pre_alarm | 25 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 24 | RCM Vor-Alarm | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Frühwarnung: Isolationswiderstand verschlechtert sich, noch ohne Abschaltung. Schwelle Reg. 5137, Vorgabe 50 % des Hauptalarms. ACHTUNG: ab Werk deaktiviert (Reg. 5135 = 0), muss in Powerconfig eingeschaltet werden.
☐ | alarm_rcm | 26 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 25 | RCM Alarm | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Isolationsfehler oberhalb Grenzwert (Reg. 5139, Vorgabe 15 mA) – Wartungseinsatz erforderlich. ACHTUNG: ab Werk deaktiviert (Reg. 5136 = 0), muss in Powerconfig eingeschaltet werden.
☐ | alarm_delayed_trip | 27 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 26 | Verzögerte Auslösung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Eine thermisch verzögerte Auslösung hat stattgefunden, also Überlast. Unterscheidet Überlast von Kurzschluss und liefert damit die Auslöseursache zu Bit 13.
☐ | alarm_instantaneous_trip | 28 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 27 | Unverzögerte Auslösung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Eine unverzögerte Auslösung hat stattgefunden, also Kurzschluss. Sicherheitsrelevant: deutet auf einen echten Fehler in der Installation, nicht auf Überlast.
☐ | alarm_ard_failed | 29 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 28 | ARD fehlgeschlagen | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Automatische Wiedereinschaltung erschöpft (Reg. 5392, Vorgabe 3 Versuche) – der Fehler liegt dauerhaft an, ein Einsatz vor Ort ist nötig.
☐ | alarm_overtemperature_shutdown | 30 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 29 | Übertemperaturabschaltung | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Das Gerät hat wegen Übertemperatur abgeschaltet – Eskalationsstufe nach Bit 4.
☐ | alarm_delayed_trip_counter | 31 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 30 | Alarm für verzögerte Auslösungen | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Zähler der verzögerten Auslösungen (Reg. 2673) über Grenzwert (Reg. 2676) – dauerhafte Überlast am Abgang. Im Unterschied zu Bit 26, das das Einzelereignis meldet. Ab Werk aktiv.
☐ | alarm_switch_on_blocked | 32 | A1 Alarmbit (aus 2560) | 2560 Bit 31 | Alarm EIN blockiert | RO | Bool | COV | Status & Alarm | Gerät lässt sich nicht einschalten – erklärt fehlgeschlagene Fernschaltbefehle auf Reg. 3693.
☐ | current | 33 | B Messwerte | 3076 | Strom | RO | FP32 / A | 30–60 s | Messwerte | Auslastung des Abgangs. Basis für Überlasterkennung, Lastverschiebung und den Nachweis der Dimensionierung.
☐ | current_maximum | 34 | B Messwerte | 3080 | Maximalwert Strom | RO | FP32 / A | 1 h | Messwerte | Vom Gerät gespeicherter Spitzenwert. Desigo CC kann im Archiv mitteln, aber keine Spitze rekonstruieren, die nie abgetastet wurde – deshalb dieser Punkt statt des Mittelwerts (3078).
☐ | voltage | 35 | B Messwerte | 3082 | Spannung | RO | FP32 / V | 30–60 s | Messwerte | Spannungsqualität; macht Über- und Unterspannungsereignisse im Verlauf nachvollziehbar.
☐ | active_power | 36 | B Messwerte | 3086 | Wirkleistung | RO | FP32 / W | 30–60 s | Messwerte | Lastgang je Abgang. Achtung: Es gibt im Registersatz keinen Arbeitszähler – die Energie (kWh) muss in Desigo CC durch Integration dieses Wertes gebildet werden (siehe offene Punkte).
☐ | power_factor | 37 | B Messwerte | 3092 | Leistungsfaktor | RO | FP32 | 5 min | Messwerte | Erkennt nichtlineare bzw. fehlerhafte Verbraucher und schlecht ausgelastete Netzteile; Ansatzpunkt zur Effizienzverbesserung.
☐ | temperature | 38 | B Messwerte | 3072 | Temperatur | RO | FP32 / °C | 30–60 s | Messwerte | Erwärmung durch Überlast oder lose Klemmstelle; direkter Brandschutzindikator. Zugehörige Alarme: Bit 4 und Bit 29.
☐ | residual_current_ac_lowpass | 39 | B Messwerte | 3330 | AC Differenzstrom Tiefpass (RCM) | RO | FP32 / A | 30–60 s | Messwerte | Isolationszustand als Trend. Erkennt schleichende Verschlechterung, bevor abgeschaltet wird – zentraler Baustein der vorausschauenden Instandhaltung. Auf diesen Wert wirken die RCM-Alarmschwellen (Bit 24 und 25).
☐ | operating_hours_total | 40 | C Zähler / Wartung | 2578 | Betriebsstundenzähler gesamt | RO | FP64 / s | 1 h | Zähler & Wartung | Nutzungsdauer des Gerätes; Grundlage der Austauschplanung. Grenzwert Reg. 2583, zugehöriger Alarm Bit 1.
☐ | operating_hours_with_load_current | 41 | C Zähler / Wartung | 2562 | Betriebsstundenzähler mit Belastungsstrom | RO | FP64 / s | 1 h | Zähler & Wartung | Thermische Vorbelastung – aussagekräftiger als reine Betriebsstunden, weil nur Zeiten oberhalb des Schwellstroms (Reg. 2567) zählen. Alarm Bit 0.
☐ | mechanical_switching_cycles | 42 | C Zähler / Wartung | 2593 | Anzahl mechanischer Schaltspiele | RO | FP32 | 1 h | Zähler & Wartung | Verschleiß der Schaltkontakte und damit Restlebensdauer. Grenzwert Reg. 2596, Alarm Bit 2.
☐ | trip_counter | 43 | C Zähler / Wartung | 2602 | Anzahl der Auslösungen | RO | FP32 | 1 h | Zähler & Wartung | Eine Häufung von Auslösungen deutet auf ein Anlagenproblem hin, nicht auf einen Gerätefehler. Grenzwert Reg. 2605, Alarm Bit 3.
☐ | short_circuit_trip_counter | 44 | C Zähler / Wartung | 2624 | Anzahl der Kurzschlussauslösungen | RO | FP32 | 1 h | Zähler & Wartung | Sicherheitsrelevant: Kurzschlussauslösungen belasten das Schaltvermögen erheblich. Grenzwert Reg. 2627, Alarm Bit 16.
☐ | delayed_trip_counter | 45 | C Zähler / Wartung | 2673 | Anzahl verzögerter Auslösungen | RO | FP32 | 1 h | Zähler & Wartung | Überlastauslösungen – Indikator für dauerhaft zu hohe Last am Abgang. Grenzwert Reg. 2676, Alarm Bit 30.
☐ | protected_parameter_change_counter | 46 | C Zähler / Wartung | 2726 | Zähler für Änderung geschützter Parameter | RO | U16 | 1 h | Zähler & Wartung | Audit-Funktion: zeigt, dass jemand die Schutzeinstellungen verändert hat. Für den Betreiber sicherheits- und haftungsrelevant, kostet nur ein Register.
☐ | device_test_status | 47 | D Prüfung / Betriebsart | 2679 | Status Gerätetest | RO | U16: 0=unbek., 1=erfolgreich, 2=fehlgeschlagen, 3=nicht durchgeführt, 4=abgebrochen | 1 h / nach Test | Prüfung | Ergebnis der über Reg. 2678 angestoßenen Prüfung. Trägt zusammen mit Nr. 48 die Dokumentation der DGUV-Prüfung in Desigo CC (FA-08).
☐ | rcd_test_status | 48 | D Prüfung / Betriebsart | 2635 | Letzter Status RCD Test | RO | U16: 0–12, Fehlercode | 1 h / nach Test | Prüfung | Detaillierter Fehlercode des RCD-Tests (z. B. Auslösezeit überschritten, Konfigurationsfehler). Macht ein fehlgeschlagenes Prüfergebnis ohne Vor-Ort-Einsatz auswertbar.
☐ | auto_reclosing_active | 49 | D Prüfung / Betriebsart | 2680 | Automatisches Wiedereinschalten (ARD aktiv) | RO | U16: 0=unbek., 1=ARD aktiv | 5 min | Status & Alarm | Erklärt dem Betreiber, warum ein Abgang selbsttätig zurückgekehrt ist, und ob gerade ein Wiedereinschaltzyklus läuft. Scheitert er, meldet Bit 28.
☐ | command_electronic_switching | 50 | E Kommando | 3693 | Kommando elektronisches Schalten | CMD | U16: 0=STANDBY, 1=ON | azyklisch (schreibend) | – | Wichtigster Schreibpunkt: Fernwiedereinschaltung nach einer Auslösung ohne Vor-Ort-Einsatz. Voraussetzung: Reg. 5425 = 1 (siehe Nr. 63). Rückmeldung über Reg. 3113.
☐ | command_acknowledge_trip | 51 | E Kommando | 3692 | Auslösemeldung quittieren | CMD | U16 = 0x0815 | azyklisch (schreibend) | – | Quittierung der Auslösemeldung analog zu allen übrigen Desigo-CC-Alarmen (FA-04).
☐ | command_reset_rcm_alarm | 52 | E Kommando | 5225 | RCM Alarm und Vor-Alarm zurücksetzen | CMD | U16 = 0x0815 | azyklisch (schreibend) | – | Rücksetzen von Bit 24 und 25 nach behobenem Isolationsfehler. Nur erforderlich, wenn das automatische Rücksetzen (Reg. 5134) deaktiviert ist.
☐ | command_device_test | 53 | E Kommando | 2678 | Gerätetest ausführen | CMD | U16 = 0x0815 | azyklisch (schreibend) | – | Auslöser der automatischen DGUV-Prüfung (FA-08). Ergebnis über Reg. 2679 und 2635 auslesen.
☐ | command_blink_mode | 54 | E Kommando | 97 | Blinkmodus zur Gerätelokalisierung | CMD | U16: 0=stopp, 1=10 s blinken | azyklisch (schreibend) | – | Servicepersonal findet das richtige Gerät unter bis zu 24 baugleichen im Verteiler, ohne Klemmenplan.
☐ | command_mechanical_disconnect | 55 | E Kommando | 3694 | Kommando mechanisches Trennen (optional) | CMD | U16 = 0x0815 | azyklisch (schreibend) | – | Nur aufnehmen, wenn galvanische Ferntrennung ausdrücklich gewünscht ist – sicherheitskritisch und nicht fernrückstellbar. Voraussetzung: Reg. 5424 = 1.
☐ | asset_identifier | 56 | F Stammdaten | 29 | Anlagenkennzeichen (Name) | RW | UCHAR[32] | 1× beim Start | – | Korrekte Beschriftung der Datenpunkte gemäß FA-03. In Desigo CC nur lesend nutzen: Strings sind laut Blatt 'Themen' nicht schreibbar.
☐ | installation_location | 57 | F Stammdaten | 45 | Einbauort | RW | UCHAR[22] | 1× beim Start | – | Verortung in Gebäude und Verteiler; ohne sie ist eine Störungsmeldung für den Betreiber wertlos.
☐ | device_serial_number | 58 | F Stammdaten | 13 | Seriennummer | RO | UCHAR[16] | 1× beim Start | – | Eindeutige Gerätezuordnung für Anlagendokumentation und Gewährleistung.
☐ | device_name | 59 | F Stammdaten | 3 | Artikelnummer | RO | UCHAR[20] | 1× beim Start | – | Ersatzteilbeschaffung und Typidentifikation im Servicefall. Name aus deiner Spalte 'Kommentar Malte' übernommen.
☐ | software_version | 60 | F Stammdaten | 22 | Software Version | RO | UCHAR[4] | 1× beim Start | – | Firmwarestand für Sicherheitsupdates und Fehlerabgleich. Achtung: Register derzeit nicht auslesbar (Mischung ASCII/uint) – bei fortbestehendem Defekt streichen.
☐ | phase_information | 61 | F Stammdaten | 145 | Phasen Information | RW | U16: 0=n. v., 1=L1, 2=L2, 3=L3 | 1× beim Start | – | Phasenzuordnung des Abgangs. Erst damit sind Schieflastbetrachtung und phasenbezogene Auswertung über alle 24 Abgänge möglich.
☐ | rated_current_setting | 62 | F Stammdaten | 5376 | Eingestellter Nennstrom des Gerätes | RW | U16 (16000 = 16 A) | 1× beim Start | – | Zwingend erforderlich, um die in Prozent angegebenen Stromgrenzwerte (Reg. 3599, 3608, 3617, 3626) in Ampere umzurechnen und den Messwert 3076 einzuordnen. Bezugsgröße der Alarmbits 5 bis 8.
☐ | remote_control_electronic_switching_enabled | 63 | F Stammdaten | 5425 | Fernsteuerung elektronisches Schalten (Status) | RW (lesend nutzen) | U16: 0=inaktiv, 1=aktiv | 1× beim Start | – | Reines Diagnosemerkmal: Steht der Wert auf 0, läuft jeder Schaltbefehl auf Reg. 3693 wirkungslos ins Leere. Spart im Betrieb erhebliche Fehlersuche.
☐ | last_trip_log_oid | 64 | G Ereignis-Trigger | 3671 | Letzte Trip Log OID | RO | U16 | 1 min | – | Ändert sich ausschließlich bei einer Auslösung. Dient als Trigger, um gezielt das Trip-Log mit Zeitstempel und Messwert zum Auslösezeitpunkt nachzulesen, statt Logs dauerhaft zu pollen.
2 NICHT AUFGENOMMEN – bewusst ausgeschlossen (171 von 208 Datenpunkten)
|  | Gruppe | Anzahl DP | Betroffene Register | [5 empty] | Begründung für den Ausschluss
|  | Alarm- und Grenzwertkonfiguration | 61 | Gruppen 'Diagnose Parameter' (14), 'Parameter' (36) und 'RCM Parameter' (11): je Alarm die Trias Ein/Aus + Grenzwert + Hysterese, dazu Mittelungszeiträume (3586, 3597), Extremwert-Reset (3675) und Zeitkonfiguration (3700, 3701) | [5 empty] | Wird einmalig bei der Inbetriebnahme gesetzt und laut FA-09 weiterhin über SENTRON Powerconfig gepflegt. Für den Betrieb zählt nicht die Schwelle, sondern das Ergebnis – und das kommt vollständig über die Bits von Register 2560 (Abschnitt A1) sowie die Zählerstände in Abschnitt C.
|  | Funk- und Pairing-Diagnose über 24 Endgeräte | 52 | 16384–16407 (Pairing Status 1–24), 16485–16507 (Device Status 2–24), 16784, 16785–16808 (Identifikation Status 1–24) | [5 empty] | Arrays über alle 24 Endgeräte – sie gehören an das Powercenter, nicht an jedes einzelne ECPD. Pro ECPD ist genau ein Index relevant (Device Status 16484+n, siehe Nr. 4). Pairing- und Identifikationsstatus sind reine Inbetriebnahmewerte.
|  | Geschützte Parameter (Schutzeinstellungen) | 23 | 5380, 5381, 5383–5387, 5389–5393, 5415, 5418–5424, 5426–5428 | [5 empty] | Geräteseitig gesperrt (Entsperren über Reg. 3695, Timeout Reg. 5426) und schutztechnisch wie haftungsrechtlich heikel: RCD-Sensitivität, Auslöseverhalten, ARD-Zeiten. Ausgenommen sind lediglich 5376 und 5425 (siehe Nr. 62 und 63). Änderungen werden über Reg. 2726 überwacht.
|  | Identifikation – konstant oder nicht lesbar | 16 | 2, 21, 56, 94, 95, 109, 112, 133, 137, 139, 140, 142, 143, 144, 170, 174 | [5 empty] | Laut Spalte 'Kommentar Malte' geräteweit konstant (immer 1-polig+N, immer Typ F, immer 75 kA, immer 230 V, N immer rechts, SIGRES immer verfügbar) oder gar nicht auslesbar ('illegal data address' bei 170/174, 'gibt 0 aus' bei 109). Kein Informationsgewinn bei vollem Registeraufwand.
|  | Redundante bzw. abgeleitete Messwerte | 10 | 3074 (Mittelwert Temperatur), 3078 (Mittelwert Strom), 3084 (Netzfrequenz), 3088 (Scheinleistung), 3090 (Blindleistung), 3114 (Sperrzustand), 3115/3116 (Status Ein-/Ausgänge), 3138 (Lokale Zeitinformation), 3338 (Differenzstrom Grundfrequenz) | [5 empty] | Mittelwerte bildet Desigo CC im Archiv selbst. Die Netzfrequenz ist ein netzweiter Wert und muss nicht 24-fach je Powercenter erfasst werden. Schein- und Blindleistung sind aus Wirkleistung und Leistungsfaktor ableitbar. Die digitalen Ein-/Ausgänge sind nur relevant, wenn die AUX-Funktion (Reg. 5419/5421) tatsächlich beschaltet ist – dann gezielt nachrüsten.
|  | Zeitschaltuhr-Funktionsblöcke | 3 | 18456, 18462, 18468 | [5 empty] | U8[11]-Arrays mit gepackten Zeitstempeln. Desigo CC kann laut Blatt 'Themen' nur Bool und Zahlen schreiben, keine Strings oder Arrays. Zeitprogramme sind sauberer über den Desigo-CC-Scheduler auf Reg. 3693 abzubilden.
|  | Security, Werksreset, Schreibschutz | 3 | Werkseinstellungen (kein Register vergeben), 18944, 18946 | [5 empty] | Destruktive beziehungsweise Security-Funktionen. Sie gehören nicht in die Bedienoberfläche einer Gebäudemanagementplattform, auf die viele Anwender Zugriff haben.
|  | Delayed-ACK-Protokollregister | 3 | 4096, 4097, 4098 | [5 empty] | Interna des Schreibverfahrens über Funk. Müssen vom Modbus-Treiber ausgewertet werden, sind aber kein Bediendatenpunkt für den Betreiber.
|  | Nicht belegte Bits in Register 2560 | – | Bit 14 (Auslösung Fehlerlichtbogen), Bit 17 (AFDD Tripschwelle Unterschreitung), Bit 21–23 (nicht dokumentiert) | [5 empty] | Bit 14 und 17 gehören zum AFDD (5SV6 COM AFDD, Gerätevariante 4). Der ECPD ist Gerätevariante 11 und besitzt keinerlei AFDD-Register – die Bits können bei ihm nicht gesetzt werden. Bit 21 bis 23 sind in der Bitfeld-Beschreibung nicht vergeben.
3 BILANZ
|  | Datenpunkte im Blatt 'Modbus Parameter ECPD' |  | 208
|  | davon übernommen |  | 37 Register (Reduktion um 82 %)
|  | davon bewusst ausgeschlossen |  | 171
|  | davon zyklisch gepollt |  | 23
|  | davon statisch, nur beim Start |  | 8
|  | davon schreibend (Kommandos, azyklisch) |  | 6
|  | abgeleitete Alarm-Datenpunkte aus Register 2560 |  | 27 (alle für den ECPD belegten Bits, kostet kein weiteres Register)
|  | Datenpunkte je ECPD in Desigo CC gesamt |  | 64 (37 Register + 27 Alarmbits)
|  | Hochrechnung 24 Endgeräte – unreduziert |  | 4.992 Datenpunkte
|  | Hochrechnung 24 Endgeräte – reduziert |  | 888 Register bzw. 1.536 Datenpunkte inkl. Alarmbits
|  | davon im schnellen Zyklus (5–10 s) |  | 120 Register
4 OFFENE PUNKTE
Alle 27 im Bitfeld von Register 2560 für den ECPD belegten Alarme sind aufgenommen. Nicht enthalten sind Bit 14 und 17 (gehören zum AFDD, nicht zum ECPD) sowie Bit 21 bis 23 (in der Bitfeld-Beschreibung nicht vergeben) – siehe letzte Zeile in Abschnitt 2.
Die 27 Alarmbits kosten kein zusätzliches Modbus-Register: Sie werden alle aus dem einen Register 2560 dekodiert. Die Datenpunktzahl in Desigo CC steigt, die Buslast nicht.
Für FA-05 sind die Bits noch Alarmkategorien zuzuordnen. Naheliegende Staffelung: Bit 20 (Fehlerstrom), 27 (Kurzschluss), 29 (Übertemperaturabschaltung) und 18 (Selbsttest) als höchste Stufe; Bit 13, 15, 19, 25, 26, 28, 31 als Störung; die zählerbasierten Bits 0, 1, 2, 3, 16, 30 als Wartungsmeldung; die Schwellwertbits 5 bis 12 und 24 als Vorwarnung.
WICHTIG – 13 der 27 Alarmbits sind ab Werk DEAKTIVIERT und müssen in Powerconfig zuerst eingeschaltet werden, sonst bleiben die Datenpunkte dauerhaft auf 0: Bit 0 (Reg. 2566), Bit 1 (2582), Bit 2 (2595), Bit 3 (2604), Bit 6 (3607), Bit 7 (3616), Bit 8 (3625), Bit 9 (3634), Bit 10 (3643), Bit 11 (3652), Bit 12 (3661), Bit 24 (5135) und Bit 25 (5136). Besonders kritisch: die beiden RCM-Alarme (Bit 24/25) gehören zu den wertvollsten Meldungen überhaupt und sind trotzdem ab Werk aus.
Ab Werk aktiv sind nur vier schwellwertbasierte Bits: Bit 4 Temperatur (Reg. 3588), Bit 5 Überstrom 1 (3598), Bit 16 Kurzschlussauslösezähler (2626) und Bit 30 verzögerte Auslösungen (2675). Die zehn ereignisbasierten Bits (13, 15, 18, 19, 20, 26, 27, 28, 29, 31) haben keinen Ein/Aus-Schalter und sind immer aktiv.
Es existiert kein Arbeits- bzw. Energiezähler (kWh) im Registersatz. Der ECPD misst nur die momentane Wirkleistung (3086). Für Energiemonitoring und Nachhaltigkeitsberichterstattung muss Desigo CC die Leistung im Archiv integrieren – oder es fehlt noch ein Register. Unbedingt klären, weil dies FA-07 und den Nachhaltigkeitsteil der Arbeit betrifft.
Namenskonvention: Acht Namen kommen auch im Blatt 'Datenpunkte Powercenter' vor (alarm_state, temperature, operating_hours_total, asset_identifier, installation_location, device_serial_number, device_name, software_version). Solange Powercenter und ECPD getrennte Objekte sind, ist das korrekt; bei gemeinsamem Namensraum ist ein Präfix nötig (z. B. pc_ und ecpd_).
Kommandos sind hier einheitlich mit command_ benannt. In deiner Spalte 'Kommentar Malte' hast du für Reg. 97 bisher blink_mode verwendet und schreibbare Varianten mit dem Suffix (_write) markiert – falls du dabei bleiben willst, wären die sechs Kommandozeilen entsprechend anzupassen.
Der Schalterzustand ist doppelt verfügbar: Reg. 3110 am ECPD und Reg. 1200+n am Powercenter. Empfehlung: 3110 am ECPD-Objekt verwenden, damit der Wert dort liegt, wo er hingehört, und am Gateway nicht 24-fach dupliziert wird.
Register 5427 und 5428 sind als U17 bzw. U18 typisiert – offensichtlicher Tippfehler, müsste U16 sein.
Register 2568 und 2583 (FP64): Der Kommentar 'write tut noch nicht' deckt sich mit der Notiz 'PDE hat keine FP64' im Powercenter-Blatt – vermutlich dieselbe Ursache.
Register 22 Software Version ist wegen gemischter ASCII/uint-Kodierung derzeit nicht auslesbar.
Zu klären: Werden die Alarme aus Register 2560 bereits vom Treiber in einzelne Desigo-CC-Alarmobjekte aufgelöst oder erst in Desigo CC interpretiert? (offene Frage aus FA-05)
Die digitalen Ein- und Ausgänge (3115/3116) sind nur aufzunehmen, wenn die AUX-Funktion über Reg. 5419/5421 tatsächlich beschaltet ist.